# Содержание:

| 1. Общие положения. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Перечень нормативных документов. | 2 |
| 3. Основные проектные решения. | 3 |
| 4. Применяемое оборудование и его обоснование. | 4 |
| 5. Принцип работы противопожарной автоматики, взаимосвязь АУПС с другими системами. | 9 |
| 6. Электропитание. | 10 |
| 7. Заземление. | 11 |
| 8. Требования к безопасности труда. | 12 |
| 9. Монтаж оборудования и электропроводов. | 12 |
| 10. Регламентные работы. | 13 |

### Общие положения.

Настоящий проект разработан для защиты зданий и помещений Зернохранилища и силосного корпуса элеватора установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Техническое решение разработано на основании действующих нормативов.

Предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех 
систем, осуществляющих противопожарную защиту здания и с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены условия дальнейшего развития, модификации и возможных изменений системы в процессе эксплуатации здания.

Основания для разработки проекта и исходные данные.

Проект разработан на основании договора __________________________________  и  технического задания на разработку проектной документации, выданного 
Заказчиком на объект по адресу: ____________________________________________________

Получены исходные данные:

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения здания;

### Перечень нормативных документов.

| ГОСТ 21.101-97 | «СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| --- | --- |
| ГОСТ 27990-88 | «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования». |
| РД 25.953-90 РД 78.145-93 | «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи». "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ". |
| СНиП 21.01-97 | «Пожарная безопасность зданий и сооружений». |
| ВСН 60-89 | «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования». |
| ПУЭ-98 | «Правила устройства электроустановок». Издание № 8. |
| СП 1.13130.2009 СП 3.13130.2009 СП 5.13130.2009 СП 6.13130.2009 СП 7.13130.2009 СП 12.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты». «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». «Электрооборудование». «Отопление, вентиляция и кондиционирование». «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |

Краткая характеристика объекта

Объект представляет собой территорию Зернохранилища и силосного корпуса элеватора по адресу: ________________________________________________________. Высота потолков от 3.3м до 5.6м.

Общая защищаемая площадь помещений не более 6000м2.

- Основные проектные решения.

Система пожарной сигнализации и оповещения  при пожаре (АУПС) строится на базе малоадресного приемно-контрольного прибора, охранно-пожарного и управления с защитой от взрыва типа «искробезопасная цепь» «Минитроник А32.Ех».

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях, в коридорах и технических помещениях. Прибор выдает адресные управляющие сигналы на системы: оповещения и управление эвакуацией людей и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

В каждом помещении здания устанавливается не менее одного адресного теплового извещателя ИП 101-50.Ex или извещателя угарного газа ИП 435-7.Ex с системой самотестирования в зависимости от площади защищаемого помещения. У эвакуационных выходов на улицу устанавливаются адресные ручные извещатели A16-ИПР.Ex.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа, включающая в свой состав световые табло Выход «Скопа (Сова)» и свето-звуковые оповещетели «ЗОВ» взрывозащищенного исполнения, срабатывает в автоматическом режиме при поступлении сигнала «Пожар» от автоматической пожарной сигнализации или ручном режиме от ручного пожарного извещателя.

При поступлении сигнала «Пожар», ППКОПУ формируются адресные управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматикой с помощью модулей управления A16-МАУ и A16-УОП по заранее запрограммированной логике.

Основное оборудование размещается в помещении охраны либо в шкафах монтажных с обогревом (модель ТШ-11), на зданиях Зернохранилища и Силосного корпуса соответственно (определить по месту, при монтаже). В этом случае информация от приборов ARK01, ARK02 передается в помещение охраны на выносные пульты управления ВПУ-1. При этом ВПУ-1 выполняет все функции контроля и управления системой.

- Применяемое оборудование и его обоснование.

Проектом предусмотрено использование российской сертифицированной малоадресной системы пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32.Ех». Срок действия сертификатов до 30.12.2018г.

Приборы адресные приемно-контрольные пожарные, охранные, охранно-пожарные, управления и пожаротушения ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32.Ех»" (далее АПКП) работают совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначены для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

АПКП обеспечивает:

- возможность устанавливать адресные устройства непосредственно во взрывоопасной зоне, что значительно упрощает монтажные работы и снижает количество проводов;

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (далее АУ): адресных пожарных извещателей (АПИ), адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели (ОИ), пожарные извещатели (ПИ), датчики инженерных систем - извещатели состояния (ИС);

- отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной информационной линии, адресных меток и состояния АКБ;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и пульт центрального наблюдения (ПЦН) с помощью трех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения (УП);

- постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Питание АПКП обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. АПКП оборудованы резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3А-ч. АПКП контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Обмен информацией между АПКП и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной шине), подключаемой к АПКП по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Для прокладки информационной линии применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT 505нг(А)-FRLS FE 180 1х2х0,8mm (либо аналогичный, огнестойкий кабель), в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009, и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

Питание всех АУ (за исключением А16-УОП), осуществляется от информационной линии. Питание внешних устройств, требует самостоятельного питания, причем наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

Доступ к пульту управления АПКП может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

К АУ относятся:

- извещатель взрывозащищенный адресно-аналоговый пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП 101-50.Ex (далее ТИ);

- извещатель адресно-аналоговый пожарный первого признака пожара – угарного газа (СО). Сверхраннее обнаружение пожара. В отличие от дымовых - не подвержен ложным срабатываниям, не чувствителен к пыли и влаге (далее А16-ИПГ);

- извещатель взрывозащищенный адресный пожарный ручной А16-ИПР.Ех (далее ИПР);

- модули адресные управляющие A16-УОП/ A16-УОП-В (далее A16-УОП);

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации ("ШС"): пожарные ШС, охранные ШС, инженерные ШС, специальные ШС. При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП 101-50.Ех

Адресный тепловой пожарный извещатель максимально-дифференциальный предназначен для определения уровня температуры и скорости ее нарастания в точке установки. Извещатель используется для обнаружения загорания в закрытых помещениях, сопровождающегося повышением температуры и подачи соответствующего сигнала на АПКП.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП ИП 435-7.Ех

Адресно-аналоговый пожарный извещатель первого признака пожара – угарного газа (СО). Сверхраннее обнаружение пожара. В отличие от дымовых - не подвержен ложным срабатываниям, не чувствителен к пыли и влаге.
Режимы «День/Ночь», «Предупреждение». Система самотестирования, установка одного в помещении (СП5.13130.2009*, п.13.3.3).

МИНИТРОНИК™ A16-ИПР.Ех

Извещатель взрывозащищенный адресный пожарный ручной, 0 Ex ia IIС T6, IP41, -40°С ...+55°C. Питание от адресной линии.

МИНИТРОНИК™ A16-УОП

Адресный модуль для управления шлейфом с несколькими оповещателями и др. устройствами пожарной автоматики. Выход напряжения (=12/24В, 3А). Контроль шлейфа управления на обратной полярности. Питание =12/24В, оптическая развязка.

МИНИТРОНИК™ A16-УОП-В.

Адресный модуль для управления разветвленным шлейфом с несколькими постоянно включенными табло «Выход» (до 6 шт, =12/24В, 0,4А). Контроль шлейфа на обрыв и КЗ, контроль подключения заданного количества табло. Режим мигания при пожаре. Питание =12/24В, оптическая развязка.

Прокладка информационной линии и пожарных шлейфов

Информационную линию проложить проводом UT 505нг(А)-FRLS FE 180 1х2х0,8mm (либо аналогичный, огнестойкий кабель) по оптимальному маршруту, в металлорукаве в ПВХ оболочке. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм АПКП по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет до 2 тысяч метров.

Дымовые ИП 212-108.Ех или тепловые ИП 101-50.Ех пожарные адресно-аналоговые извещатели и ручные адресные извещатели А16-ИПР.Ех подключаются непосредственно к информационной линии.

Система оповещения о пожаре

Для помещений Зернохранилища и силосного корпуса элеватора достаточно применять систему оповещения людей о пожаре 2-го типа, т.е. свето-звуковые взрывозащищенные оповещетели в помещениях и световые взрывозащищенные табло на путях эвакуации (Таблица 2, п.16 СП3.13130.2009).

Для оповещения о пожаре предусмотрены свето-звуковые оповещетели «ЗОВ», над эвакуационными выходами световой оповещатель Скопа (Сова) "Выход". Оповещатели «ЗОВ», обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пожарного отсека и отличаются от всех других сигналов. Звуковое давление оповещателя на расстоянии 3м составляет более 75дБ.

При пожаре одновременно включаются все сирены. Оповещатели подключаются кабелем UT 505нг(А)-FRLS FE 180 1х2х1,0mm (либо аналогичный, огнестойкий кабель) к цепи оповещения. Кабель прокладывается согласно планам размещения оборудования, в металлорукаве в ПВХ оболочке (см. электрическую часть проекта) и подключается через реле А16-УОП/ А16-УОП-В к блоку питания БРП 24/5 26-40 А*ч.

Программирование алгоритма работы ПКП

Первый способ программирования АУ

Проложить провода согласно проекту, установить АПКП. Подключить базы дымовых извещателей. Ручные извещатели и адресные метки не устанавливать, так как перед подключением следует указать их адреса и установить параметры в памяти АПКП.

Для программирования адресов АУ перевести прибор в режим программирования (сервисный режим), установив джампер на системной плате. Затем необходимо подключать АУ по одному к клеммам «Прогр» и устанавливать адреса и требуемые параметры АУ согласно «Руководству по программированию ЮНИТ.437241.160 РП». На корпуса АУ рекомендуется наклеивать этикетки с адресом АУ.

По окончании программирования снять джампер на системной плате.

Подключить информационную линию к АПКП, сохраняя перемычки между клеммами "+" и "–". Запрограммированные АУ установить на свои места согласно проекту и подключать к информационной линии и другим линиям связи.

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание на соблюдение полярности при подключении АУ.

После подключения кольцевой информационной линии перемычки между клеммами "+" и "–" следует удалить. При использовании лучевой информационной линии перемычки необходимо сохранить во избежание сообщения "Обрыв линии".

Устранить обрывы информационной линии, неисправности в неадресных шлейфах сигнализации, другие неисправности в соответствии с указаниями АПКП. Там, где это требуется, обеспечить внешнее питание АУ, а также питание исполнительных устройств. Добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа».

Второй способ программирования АУ

Произвести полностью монтаж системы сигнализации: проложить провода согласно проекту, установить АПКП, установить и подключить адресные пожарные извещатели, адресные метки и модули. К модулям и меткам подключить шлейфы сигнализации с охранными и технологическими извещателями, а также управляемые устройства (клапана дымоудаления, средства оповещения и др.). Крышки корпусов модулей и меток не закрывать.

Подключить информационную линию к АПКП.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем информационную линию подключать участками, проверяя после каждого подключения отсутствие сигнала о коротком замыкании    на дисплее АПКП. Наиболее часто встречаемая причина короткого замыкания – неправильно выбранная полярность при подключении АУ.

При использовании кольцевой информационной линии следует удалить перемычки между клеммами АПКП "А1+" и "А2+", а также "А1–" и "А2–". При использовании лучевой информационной линии перемычки необходимо сохранить во избежание сообщения "Обрыв линии".

Добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа». Для этого устранить неисправности в соответствии с указаниями на АПКП.

Перевести АПКП в режим программирования (сервисный режим). Для этого установить джампер на системной плате и с помощью меню выбрать режим «АУ», затем «Новое».

Активировать одно из АУ:

  - Активация меток и модулей.

Производится путем кратковременного замыкания джампера «Прог.» на плате АУ. При этом АУ откликнется одиночным проблеском своего желтого индикатора.

Прим. Контроллер считывателя КТМ имеет дополнительный механизм активации: путем короткого замыкания считывателя на время более 2 секунд. При активации красный индикатор считывателя выдает одиночный проблеск.

  - Активация адресных дымовых и адресных тепловых извещателей производится одним из двух способов:

  - при изъятии из базы на время не менее 10 сек с последующей установкой;

  - нажатием кнопки извещателя (от 1 до 3 секунд) – сопровождается одиночным проблеском индикатора.

  - Активация адресных ручных извещателей производится переводом его в режим «Пожар» нажатием на кнопку извещателя.

После активации АПКП предлагает АУ минимальный свободный адрес. При желании можно изменить адрес. Затем установить параметры АУ в соответствии с «Руководством по программированию ЮНИТ.437241.160 РП».

Подтвердить ввод адреса и других параметров АУ нажатием кнопки «ОК». При успешном программировании адреса желтый индикатор на плате АУ однократно дает двойной проблеск. При активации КТМ через считыватель в случае успешного программирования двойной проблеск дает красный индикатор считывателя.

На корпус АУ рекомендуется наклеить этикетку с адресом АУ. Одновременно наклеить этикетку на план объекта и таблицу размещения АУ.

По окончании программирования снять джампер «Прог.» на системной плате АПКП, и он начнет контролировать АУ. Добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа». Для этого устранить неисправности в шлейфах сигнализации АУ, другие неисправности в соответствии с указаниями АПКП. Там, где это требуется, обеспечить внешнее питание АУ, а также питание исполнительных устройств.

- Принцип работы противопожарной автоматики, взаимосвязь АУПС с другими системами.

При возникновении задымления происходит срабатывание автоматических дымовых пожарных извещателей. При срабатывании извещателя в защищаемом помещении прибор формирует сигнал "ВНИМАНИЕ". На ЖКИ дисплее высвечивается "ВНИМАНИЕ" и точное место возгорания.

При формировании сигнала "ПОЖАР" на ЖКИ дисплее высвечивается 
"ПОЖАР", точное место возгорания и включается установленный отсчет времени на запуск противопожарной автоматики. При включении А16-ИПР прибор также выдает сигнал "ПОЖАР".

Сигнал передается на модули А16-УОП/ А16-УОП-В, работающие на управление оповещением. Реле замыкается в постоянном режиме, и 24В подается на все оповещатели «ЗОВ». Табло Скопа (Сова) "Выход" при этом горит постоянно (СП3.13130.2009 п.5.1, п.5.2), а по сигналу "ПОЖАР" переходит в режим мигания.

- Электропитание.

Питание БРП 24/5 26-40 А*ч выполнить в соответствии с СП 5.13130.2009 и "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). Питание осуществить по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания прибора (~220В) монтировать от АВР через отдельный выключатель, установленный в боксе. Монтаж проводить кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Расчет токопотребления и времени работы пожарной сигнализации

В случае применения БРП 24/5 26-40 А*ч в качестве резервного источника производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном режиме:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 1 | 3 | 6 |
| А16-УОП-В | 2 | 6 | 12 |
| Скопа "Выход" | 6 | 140 | 840 |
| Общее | 858мА |

В режиме тревоги:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 1 | 3 | 6 |
| А16-УОП-В | 2 | 6 | 12 |
| Скопа "Выход" | 6 | 140 | 840 |
| ЗОВ | 8 | 150 | 1200 |
| Общее | 2058мА |

* Указано максимальное токопотребление.

Токопотребление в дежурном режиме – 858 мА;

Токопотребление в режиме тревоги – 2058 мА.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25*Lp*t, где

Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач=0,858А х 24ч х 1,25=25,74А*ч.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач=2,058А х 1ч х 1,25=2,57А*ч.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 26А*ч.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, достаточно будет применить дополнительный источник бесперебойного питания марки БРП 24/5 26-40 А*ч, с двумя аккумуляторными батареями 26А*ч.

- Заземление.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

- Требования к безопасности труда.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.2.005, РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80, и оформления акта входного контроля.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013-87.

- Монтаж оборудования и электропроводов.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом, и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

Проложить провода согласно схемам проекта, установить АПКП, подключить к его клеммам периферийные устройства (пульт светодиодной индикации и т.п.). Расположение клемм подключения АПКП показано схеме подключения 10.

Открыть корпус АПКП и включить его: установить аккумуляторную батарею и, соблюдая полярность, подключить к ее клеммам провода системной платы "резервное питание" (красный провод к плюсу), затем включить сетевое питание прибора. При этом включится индикатор зеленого цвета "Дежурный режим".

Запрограммировать хотя бы одно АУ. При отсутствии АУ в базе данных АПКП не контролирует внешние устройства.

После этого, на ЖК-дисплее появится приветствие и сообщение «Нормальная работа» либо сообщения о неисправностях в подключении периферийных устройств. Устранить неисправности, добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа».

Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

Возможны два основных способа монтажа и программирования системы сигнализации. В обоих случаях на план объекта наносят адреса будущих АУ, а также составляют таблицу размещения АУ с указанием их адресов и названий помещений.

Согласно первому способу программирование АУ проводят перед монтажом, подключая их по одному к АПКП. Адреса АУ одновременно наносят (наклеивают) на план объекта и на корпус АУ, а затем монтируют АУ на объекте согласно плану.

По второму способу полностью выполняют монтаж системы сигнализации, а затем программируют АУ, активируя их по очереди путем кратковременного удаления джампера «Прог.» на выбранном АУ.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ''.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

- Регламентные работы.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) всех систем, должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Проверку работоспособности систем производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждается актами.