1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящая рабочая документация выполнена на оборудование системой автоматической пожарной сигнализации объекта производственного назначения.

При разработке рабочей документации предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечена возможность дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации.

Рабочая документация разработана на основании договора ________________ и технического задания, выданного Заказчиком на объект, расположенный по адресу ________________________________________________________________________.

Получены исходные данные:

- техническое задание от Заказчика;

- архитектурно-планировочные решения объекта.

При разработке рабочей документации использованы следующие материалы:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СП 12.13130.2009. Определение категорий зданий, сооружений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

- РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- ГОСТ Р 53286-2009. Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52350.0 - 2005 (МЭК 60079-0:2004) Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования;

- ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»;

- Правила устройства электроустановок – ПУЭ (Издание 7).

Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы при соблюдении предусмотренных мероприятий.

2. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание производственного назначения (шинный комплекс).

Стены и перегородки здания – кирпичные. Перекрытия – железобетонные. Здание имеет основной и запасные выходы. Помещение розлива бензина отделено от остальных помещений капитальными кирпичными стенами и имеет один отдельный вход. Подвесных потолков и фальшполов в помещениях нет. Высота потолков в помещениях не превышает 4,5 м. Площадь защищаемого объекта составляет 830,7 кв.м.

Производственное помещение (S=245,9 кв.м., категория помещения по взрывопожароопасности согласно СП12.13130.2009 - «Б», по ПУЭ – В-Iб) и помещение розлива бензина  (S=82,7 кв.м., категория помещения по взрывопожароопасности согласно СП12.13130.2009 - «А», по ПУЭ – В-Iа) представляют собой взрывоопасные зоны.

На объекте расположен круглосуточный пост охраны.

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС).

3.1 Назначение и функции системы АПС.

Система АПС предназначена для обеспечения защиты от пожара персонала и материальных ценностей, находящихся на объекте.

Система АПС обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Выявление (автоматически и персоналом) тревожных ситуаций, формирование сигналов тревог, выдачу информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации на прибор АПС:

- автоматическое выявление и выявление персоналом пожароопасной ситуации в помещениях, формирование сигналов пожарной опасности, выдача информации о наличии и месте возникновения пожароопасной ситуации;

- формирование сигнала на запуск систем оповещения и пожаротушения;

- формирование сигнала на отключение электромагнитных замков эвакуационных выходов;

- формирование сигналов на отключение систем вентиляции.

2. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам оператора) контроль состояния элементов системы.

3. Автоматическая регистрация событий (тревог, действий оператора и т.д.) в оперативной памяти системы и ее элементов и в архиве системы, выдача отчетов о событиях в соответствии с запросом.

3.2 Состав системы АПС.

Система АПС включает в себя следующие подсистемы:

- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУППТ).

АУПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта. Прибор АУПС выдает адресные управляющие сигналы на СОУЭ,  АУППТ  и управления другими инженерными системами.

Согласно п.А4 Приложения А СП5.13130.2009, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения объекта независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

Кроме АУПС, помещение розлива бензина оборудуется автоматической установкой порошкового пожаротушения (АУППТ).

Прибор АУПС устанавливается на капитальной стене с нулевым пределом распространения огня, в месте удобном для обслуживания, в помещении определённом заказчиком (пост охраны). Данное помещение имеет дежурное освещение.

Система АПС имеет возможность расширения, как за счет включения дополнительных адресных устройств, так и за счет включения в свой состав дополнительных подсистем.

3.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ АПС.

Защита объекта строится на базе адресно-аналогового прибора приемно-контрольного пожарного и управления взрывозащищенного ППКОПУ03041-1-2 Минитроник А32.Ex исп.2 (ППКПУ).

ППКПУ предназначен для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений, в том числе для охраны помещений взрывоопасных зон.

ППКПУ «Минитроник А32.Ex исп.2»  поддерживает работу с адресными модулями управления пожаротушением А16-УПТ и А16-УПТ.Ех, не поддерживает функции охранной сигнализации.

ППКПУ обеспечивает:

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (АУ): адресно-аналоговых пожарных извещателей, адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены контрольные извещатели, пожарные извещатели, датчики инженерных систем - извещатели состояния;

- прием информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, информационной (адресной) линии и шлейфов сигнализации, подключенных к адресным меткам и модулям;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и пульт центрального наблюдения (ПЦН) с помощью трех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения;

- постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Информационная емкость ППКПУ составляет не более 128 АУ.

Взрывозащищенный ППКПУ относится к связанному электрооборудованию по ГОСТ Р 52350.11, имеет маркировку взрывозащиты [Ex ia] IIC Х, соответствует требованиям ГОСТ Р 52350.0, ГОСТ Р 52350.11 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Питание ППКПУ обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. ППКПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Обмен информацией между ППКПУ и АУ осуществляется по двум двухпроводным адресным линиям. Одну из них, предназначенную для работы вне взрывоопасной зоны, подключают к ППКПУ по лучевой схеме с ответвлениями, суммарной длиной до 3000 м. Другую, предназначенную для работы во взрывоопасной зоне, подключают по кольцевой или лучевой схеме с возможностью ответвлений, суммарная длина с ответвлениями – до 2000 м.

Искробезопасная адресная линия гальванически развязана от остальных частей ППКПУ.

ППКПУ содержит в своем составе программатор адресов АУ и конфигуратор базы данных АУ.

Питание всех АУ, осуществляется от адресных линий. Исполнительные устройства, подключенные к реле управляющих модулей, требуют самостоятельного питания, причем наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

Цепи подключения питания (линии пуска и управления) устройств (извещателей, оповещателей) во взрывоопасной зоне должны быть искробезопасными, с параметрами, соответствующими условиям применения устройств во взрывоопасной зоне. Поэтому ввод во взрывоопасную зону дополнительного питания необходимо осуществлять через искрозащитные барьеры с соответствующими параметрами.

Доступ к ППКПУ может (по желанию) ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

К  АУ относятся:

- адресно-аналоговый автоматический пожарный извещатель с системой самотестирования ИП212-108, а также его аналог во взрывозащищенном исполнении ИП212-108.Ex;

- адресный ручной пожарный извещатель А16-ИПР, а также его аналог во взрывозащищенном исполнении А16-ИПР.Ex;

- извещатель  пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный во взрывозащищенном исполнении ИП101-50.Ex;

- метка адресная охранно-контрольная во взрывозащищенном исполнении А16-ТК-3.Ex (далее ТК-3);

- метка адресная пожарная во взрывозащищенном исполнении А16-ТК.Ex-С; (далее ТКС);

- модуль адресный управляющий во взрывозащищенном исполнении А16-МАУ.Ех (далее МАУ);

- модуль адресный управляющий А16-МАУ (далее МАУ);

- модуль адресный управляющий А16-УОП.Ех (далее УОП);

- модуль адресный управления пожаротушением А16-УПТ (далее УПТ).

ТК-3 предназначена для извещателей с нормально-замкнутыми контактами. Контролирует три независимых шлейфа сигнализации.

ТКС предназначена для подключения токопотребляющих пожарных извещателей или извещателей с нормально-разомкнутыми выходом.

МАУ, выход реле (12/24В, 5А).  Метка предназначена для формирования сигнала запуска одного исполнительного устройства.

УОП, выход напряжения (12/24В, 3А). Метка предназначена для управления шлейфом с несколькими устройствами оповещения, пожаротушения.

УПТ, выход напряжения (12/24В). Модуль предназначен для управления одним направлением порошкового, аэрозольного, газового пожаротушения.

Массив АУ в памяти ППКПУ при программировании условно разбивают на зоны охраны (шлейфы сигнализации, или ШС), к которым виртуально принадлежат АУ: пожарные ШС, инженерные ШС, специальные ШС. При этом физически АУ остаются подключенными к одной из адресных линий.

Количество виртуальных ШС (групп АУ) для ППКПУ «Минитроник А32.Ех»:

- 32 пожарных ШС;

- 32 охранных ШС;

- 32 инженерных ШС;

- 32 «группы управления ШС».

ШС объединяются в разделы для формирования сигналов управления пожарной автоматики и оповещения (см. «Руководство по программированию ЮНИТ.437241.160.Ех РП»).

3.4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС).

В состав системы АПС входят:

- ППКПУ «Минитроник А32.Ех исп.2» (ARK1);

- адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели «А16-ДИП (ИП 212-108)»;

- адресно-аналоговые дымовые взрывозащищенные пожарные извещатели «А16-ДИП.Ех (ИП 212-108.Ех)»;

- адресно-аналоговые тепловые максимально-дифференциальные взрывозащищенные пожарные извещатели «А16-ИПТ.Ех (ИП 102-50.Ех)»;

- адресные ручные пожарные извещатели «А16-ИПР»;

- адресные ручные взрывозащищенные пожарные извещатели «А16-ИПР.Ех»;

- извещатели пожарные пламени многодиапазонные ИК/УФ взрывозащищенные ИП329/330 «Спектрон-601-Exi-M»;

- адресные модули управляющие «А16-МАУ»;

- адресные модули управляющие взрывозащищенные «А16-МАУ.Ех»;

- адресные метки взрывозащищенные «А16-ТК.Ех»;

- адресный модуль управления пожаротушением «А16-УПТ»;

- устройство дистанционного пуска УДП 513-15 «УДП-И»;

- считыватель ключей Touch Memory «TR-R/G ЮТ»;

- модули порошкового пожаротушения взрывозащищенные «Гарант-7 (ВЗ)»;

- адресный модуль управляющий «А16-УОП»;

- извещатель магнитоконтактный «ИО102-26»;

- блок резервированного э/питания «Рапан-10»;

- оповещатель пожарный свето-звуковой взрывозащищенный «Плазма-Ехi-СЗ»;

- оповещатели пожарные свето-звуковые «Сфера-Премиум ЗУ 12В»;

- оповещатели световые «Молния-24»;

- оповещатель пожарный световой  взрывозащищенный «Плазма-Ехi-С»;

- барьер искрозащиты «Корунд М720»;

- барьер искрозащиты «Плазма-АБИЗ-СЗ»;

- барьер искрозащиты «Плазма-АБИЗ-С»;

- адресная линия;

- шлейфы сигнализации;

- линии оповещения и управления;

- линии питания.

5.1.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АУПС).

АУПС оборудуются все помещения объекта независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

В каждом помещении объекта устанавливается не менее одного адресно-аналогового дымового извещателя с системой автоматического контроля работоспособности в зависимости от площади защищаемого помещения.

В производственном помещении (пом.5) в дополнение к взрывозащищенным адресно-аналоговым дымовым пожарным извещателям ИП212-108.Ex устанавливаются взрывозащищенные многодиапазонные ИК/УФ извещатели пламени.

В помещении розлива бензина (пом.6) устанавливаются взрывозащищенные извещатели пожарные тепловые адресно-аналоговые максимально-дифференциальные и взрывозащищенные многодиапазонные ИК/УФ извещатели пламени.

Извещатели пламени подключаются к адресным меткам А16-ТК.Ex. НЗ-контакты реле «пожар» и реле «неисправность» извещателей пламени включены в ШС метки А16-ТК. При размыкании реле «пожар» метка передает на ППКПУ сообщение «Внимание» с указанием своего адресного кода. Сигнал «Пожар» формируется ППКПУ при срабатывании второго извещателя пламени в ШС метки. При размыкании реле «неисправность» метка передает на ППКПУ сообщение «Неисправность».

Производственное помещение и помещение розлива бензина относятся к взрывоопасной категории, поэтому все извещатели, установленные в данных помещениях, являются взрывозащищенными.

Расстояние от извещателя до стены не более 4,5 м, в помещениях с двумя и более пожарными извещателями расстояние между ними  должно быть не более 9м.

В помещении розлива бензина, согласно п. 14.1 СП 5.13130.2009 расстановка извещателей производится на расстоянии не более половины нормативного.

ППКПУ «Минитроник А32.Ex» устанавливается на посту охраны (пом.12).

При срабатывании одного дымового пожарного извещателя или извещателя пламени установленного в производственном помещении (пом.5) на ППКПУ поступает сигнал «Пожар».

При срабатывании одного теплового пожарного извещателя или извещателя пламени установленного в помещении розлива бензина (пом.6) на ППКПУ поступает сигнал «Внимание», второго -  «Пожар» и начинается отсчет времени на запуск автоматической установки порошкового пожаротушения.

При включении извещателя пожарного ручного на ППКПУ также поступает сигнал «Пожар».

При поступлении сигнала «Пожар», ППКПУ формирует адресные управляющие сигналы с помощью  модулей управления и реле прибора по заранее запрограммированной логике, а именно:

- включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре   (А16-УОП);

- выдачу сигнала «Пожар» на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) (реле  №1 ППКПУ);

- выдачу сигнала на отключение электромагнитных замков эвакуационных выходов (А16-МАУ);

- выдачу сигналов на отключение систем вентиляции (А16-МАУ).

При поступлении сигнала «Пожар» от тепловых пожарных извещателей и /или извещателей пламени установленных в помещении розлива бензина (пом.6), ППКПУ дополнительно формирует адресный управляющий сигнал на запуск АУППТ.

5.2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ (СОУЭ).

Согласно требованиям СП 3.13130.2009 (таблица 2) помещения объекта оборудуются системой СОУЭ 2-го типа.

Для оповещения о пожаре во взрывобезопасных зонах используются светозвуковые пожарные оповещатели «Сфера-Премиум 3У, 12В», подключенные к модулю адресному управляющему А16-УОП.

Для оповещения о пожаре во взрывоопасной зоне используется светозвуковой пожарный оповещатель «ПЛАЗМА-Ехi-СЗ» взрывозащищенного исполнения, подключенный к модулям адресным управляющим А16-МАУ.Ех.

Управление системой оповещения автоматическое.

Оповещатели обеспечивают необходимую слышимость во всех местах возможного пребывания людей, отличаются от всех других сигналов и обеспечивают звуковое давление не менее 75 дБ и не более 120 дБ.

Светозвуковые пожарные оповещатели располагаются над дверными проемами.

3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АУППТ).

Помещение розлива бензина (пом.6) оборудуется модулями порошкового пожаротушения (МПП) импульсного действия МПП(р)-7-И-ГЭ-УХЛ кат. 3.1 «Гарант-7» во взрывозащищённом исполнении.

Линия пуска МПП подключается к модулю адресному управления пожаротушения А16-УПТ, который устанавливается вне взрывоопасной зоны (пом.12).

Модуль адресный управления пожаротушением А16-УПТ (далее УПТ) предназначен для управления одним направлением пожаротушения.

УПТ управляет средствами объектового светового оповещения (4 световых табло), встроенной сиреной, шлейфом с модулями пожаротушения, контролирует датчик открытия двери помещения, считыватель ключей Touch Memory (далее «считыватель ТМ») для включения/выключения автоматического режима работы установки и устройства дистанционного пуска автоматики пожаротушения (далее УДП). К модулю может быть подключена также тестовая кнопка ручного пуска модулей пожаротушения.

УПТ контролирует на обрыв и короткое замыкание шлейф управления пожаротушением, шлейф датчика двери, все устройства оповещения и управления.

По команде УДП или ППКПУ УПТ формирует сигнал пуска модулей пожаротушения, кратковременно, на 3 сек., подавая на них напряжение 12В (24В).

Питание УПТ осуществляется от внешнего источника напряжения =12/24В, при этом модуль контролирует наличие питания источника ~220В.

УПТ имеет гальваническую развязку, разделяющую цепи с дополнительным питанием и цепи, связанные с адресной линией.

При отсутствии ключей в базе данных УПТ и при закрытой двери помещения автоматический режим работы установки пожаротушения может быть включен или выключен через меню ППКПУ.

Включение и выключение автоматического режима работы установки пожаротушения производится с помощью считывателя Touch Memory простым предъявлением ключа. Выключение автоматического режима работы производится также при открытии двери помещения, пропадании питания модуля, возникновения неисправности в шлейфе датчика контроля двери (сигнализатор магнитоконтактный ИО102-26). Состояние автоматики отображается на табло и на индикаторе считывателя.

В автоматическом режиме работы установки срабатывание двух пожарных автоматических извещателей в ШС ППКПУ вызывает событие «Пожар» в ШС, а после отсчета времени – пуск установки пожаротушения.

При нажатии кнопки устройства дистанционного пуска (УДП) она активируется на время 5 сек., вызывая частые (0,5сек) проблески красного цвета на индикаторе считывателя. Предъявление ключа в течение этого времени независимо от режима работы автоматики вызывает событие «Пожар» в ШС, а после отсчета времени – пуск установки пожаротушения (при условии закрытия двери).

В течение обратного отсчета времени открытие двери помещения останавливает пуск установки пожаротушения. Остановка пуска в этот период времени возможна также по команде с пульта ППКПУ. Повторный пуск автоматики производят с ППКПУ либо дистанционно – нажатием УДП, но уже без предъявления ключа. При этом пуск производится без задержки времени, но при условии, что дверь в помещение закрыта.

При нажатии УДП после закрытия двери в режимах «Пожар», «Подготовка пуска», «Остановка пуска» пуск производится без предъявления ключа и без задержки времени.

Встроенная сирена имеет 4 режима работы, которые соответствуют состояниям «Внимание», «Пожар/Пуск остановлен», «Подготовка пуска», «Пуск произведен».

После отмены пожарной тревоги состояние модуля УПТ – «Автоматика выключена».

МПП «Гарант-7 (ВЗ)» предназначены для хранения и подачи огнетушащего вещества в защищаемые помещения при тушении пожаров класса А, В, С и электроустановок под напряжением (марка огнетушащего порошка ВЕКСОН-АВС 50).

Площадь, защищаемая одним модулем 28 кв.м. Защищаемый объем при высоте установки не более 5 м - 54 куб. м (пожар класса А) и 30 куб. м (пожар класса В).

Высота крепления модулей - 4 м.

При нахождении модулей на дежурстве в автоматическом режиме, сигнал «Пожар» па ППКПУ подается при срабатывании 2-х пожарных извещателей (тепловых и/или пламени).

ППКПУ формирует команду на запуск модулей с задержкой не менее 10 секунд с момента включения СОУЭ.

Срабатывание МПП осуществляется следующим образом. При подаче импульса тока на электроактиватор последовательно происходит рост давления в корпусе, разрушение мембраны и выброс огнетушащего порошка в зону горения.

В случае не срабатывания модулей в автоматическом режиме при достижении пороговой температуры 68+3ºС в защищаемом помещении и воздействии ее на тепловой замок в течении 1 минуты происходит его разрушение и осуществляется подача огнетушащего порошка.

У входа в помещение, оборудованное АУППТ, размещаются световые указатели (табло): «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ!», «АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА», «АВТОМАТИКА ВЫКЛЮЧЕНА». В самом помещении, над дверью выхода, размещается световое табло во взрывозащищенном исполнении «ПОРОШОК УХОДИ!».

Также над дверью выхода размещен  светозвуковой оповещатель во взрывозащищенном исполнении (табло) «Выход».

Световой оповещатель «ПОРОШОК УХОДИ!», установленный внутри взрывоопасной зоны, включают через барьер искрозащиты, имеющий достаточную нагрузочную способность. Нагрузочная способность определяется величиной проходного сопротивления барьера, которое ограничивает величину тока и приводит к снижению напряжения в искробезопасной цепи.

Дверь оборудуется доводчиком.

5. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

Для прокладки адресной линии, шлейфов пожарной сигнализации применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2013. и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

К ППКПУ подключаются две адресные линии:

- первая (общего применения) имеет архитектуру построения типа «луч» и прокладывается во взрывобезопасных помещениях;

- вторая (искробезопасная цепь) имеет архитектуру построения типа «кольцо» и прокладывается во взрывоопасных помещениях.

Линии СОУЭ, линия запуска АУППТ и кнопок ручного пуска выполняются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm.

Линия запуска АУППТ от А16-УПТ до МПП «Гарант-7 ВЗ» прокладывается в герметичном гибком рукаве с внутренним диаметром 25 мм из стальной оцинкованной ленты в ПВХ оболочке.

Искробезопасная цепь до ввода во взрывоопасную зону должна иметь защиту от механических повреждений.

Адресные линии прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо, чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от типа линии и количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Питание ППКПУ «Минитроник А32.Ex» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50 Гц. ППКПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3 Ач. ППКПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ системы пожарной сигнализации (за исключением адресных модулей УОП и УПТ), осуществляется от адресной линии.

Питание светозвукового табло «Выход» в помещении 6, А16-УОП и табло «Выход» в помещениях 13 и 18 и извещателей пламени в помещении 6 осуществляется от блока резервированного электропитания GB1.

Питание извещателей пламени в помещении 5 осуществляется от блока резервированного электропитания GB 2.

Питание А16-УПТ осуществляется от блока резервированного электропитания GB 3.

В качестве блоков резервированного электропитания используются источники вторичного электропитания резервированные «Рапан-10» (1 аккумулятор 12В 1,2Ач)

Ввод линий питания от GB1, GB2 и А16-УПТ  во взрывоопасные зоны, осуществляется через барьеры искрозащиты, имеющие достаточную нагрузочную способность.

При использовании блоков резервированного электропитания обеспечивается непрерывная работа оборудования систем в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение одного часа в режиме «Пожар».

Электропитание выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009* и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания приборов (~220В) монтируются от АВР через отдельные выключатели, установленные в боксе.

Монтаж производится кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

Лица, допущенные к эксплуатации модулей порошкового пожаротушения должны изучить и соблюдать требования РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПБАК.634240.002 РЭ на модуль.

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ.

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Собственник должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

10. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Режим работы проектируемой системы - круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом круглосуточного поста охраны (помещение 12).

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКПУ «Минитроник А32.Ex» непрерывно следит за состоянием адресных линий и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены. Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки «Блокировка» на панели ППКПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события «Нет связи» перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим). Вызвать режим «Работа с АУ», «Удалить». ППКПУ представит список АУ с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить. С помощью режима «Новое АУ» установить параметры в соответствии с п.8.2 Технического описания ЮНИТ.437241.400.Ex ТО ред.3.

Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.

Размещение и эксплуатацию модулей порошкового пожаротушения на объекте необходимо осуществлять строго в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и указаниями руководства.

На каждый модуль, установленный на объекте (принятый в эксплуатацию), заводят эксплуатационный паспорт. Модулю присваивают порядковый номер, который наносят краской на корпус, записывают в эксплуатационный паспорт модуля и в журнал учета проверки наличия и состояния модулей.

Модули, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться первоначальной проверке перед введением в эксплуатацию, а также периодическим (ежеквартальным, ежегодным) проверкам.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния модулей, контроля места установки модулей и надежности их крепления.

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте модуля и записывают в журнал учета проверки наличия и состояния модулей.

Приложение 1. Расчет емкости аккумуляторной батареи БРП по максимальной нагрузке.

GB1:

| Прибор | Количество | Ток потребления* деж. реж., мА |  | Ток потреблени* трев. реж.., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 1 | 6 |  | 33 |
| Табло «Сфера ПРЕМИУМ ЗУ» | 2 | 0 |  | 80 |
| Табло «Плазма Ехi-СЗ» | 1 | 0 |  | 200 |
| Спектрон-401ВР | 2 | 0,5 |  | 44 |
| Общее* |  | 6,5 | 357 |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Токопотребление в дежурном режиме – 6,5 мА;

Токопотребление в режиме тревоги – 357 мА.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25*Lp*t,

где Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном режиме составляет

Ач=0,0065А х 24ч х 1,25=0,195Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме тревоги составляет

Ач=0,357А х 1ч х 1,25=0,446Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 0,641 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить блок резервированного э/питания марки Рапан-10, с аккумуляторной батареей 12В 1,2Ач.

GB2:

| Прибор | Количество | Ток потребления* деж. реж., мА |  | Ток потреблени* трев. реж.., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спектрон-401ВР | 4 | 5 |  | 30 |
| Общее* |  | 20 мА | 150 мА |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном режиме составляет

Ач=0,02А х 24ч х 1,25=0,6 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме тревоги составляет

Ач=0,15А х 1ч х 1,25=0,19 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 0,79 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить блок резервированного э/питания марки Рапан-10, с аккумуляторной батареей 12В 1,2Ач.

GB3:

| Прибор | Количество | Ток потребления* деж. реж., мА |  | Ток потреблени* трев. реж.., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А16-УПТ | 1 | 20 |  | 50 |
| Гарант-7 ВЗ | 4 | 0 | 400 |  |
| Общее* |  | 20 мА | 450 мА |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном режиме составляет

Ач=0,02А х 24ч х 1,25=0,12Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме тревоги составляет

Ач=0,45А х 1ч х 1,25=0,56Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 0,68 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить блок резервированного э/питания марки Рапан-10, с аккумуляторной батареей 12В 1,2Ач.

Приложение 2 Расчет минимального сечения кабеля линии оповещения по максимальной нагрузке.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания БРП №1 (GB1), для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение свето-звуковых оповещателей – 11,5В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S= 17,5L / R ,

где S – сечение в мм2

L – длина кабеля в км,

R – сопротивление кабеля в Ом,

17,5 – удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2

Определим допустимое сопротивление кабеля питания:

R=ΔU / I,

где ΔU – допустимое падение напряжения на кабеле, ΔU=12В-11,5В=0,5В,

I – суммарное потребление тока в режиме тревоги, I=0,08А,

В результате R = 0,5В/0,08А= 6,25Ом

Зная требуемую длину кабеля L=0,08 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S= 17,5 *0,08/6,25 = 0,224 мм2.

В соответсвии с Таблицей 1 для системы оповещения необходимо применять кабель UT505нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,8mm.

Сопротивление кабеля UT 505нг(A)- FRLS FE180 в зависимости от сечения

| Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,5 | 180 |
| 0,5 | 0,8 | 72 |