- Общие положения.

Проект систем охранной и тревожно-вызывной сигнализации в здании 2-этажного офиса с подвалом.

Проект разработан на основании задания на проектирование, выданного Заказчиком.

Получены исходные данные:

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения здания;

При разработке проектов использованы следующие материалы:

- ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу  и техническому обслуживанию;

- РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

- РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- «Правила устройства электроустановок» – ПУЭ-98.

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

- Основные проектные решения.

Объект «2-х этажный офис с подвалом» расположен по адресу: ___________________________________________________________________________ в отдельно стоящем 2-х этажном здании.

В здании предусмотрено:

- одна основная и две эвакуационные лестницы;

- пассажирский  лифт;

Имеет основной и запасные выходы.

Взрывоопасных помещений с присутствием агрессивных сред – нет. Вентиляция принудительная. Вид строения: каменное. Общая защищаемая площадь объекта – 1881 м2, площадь одного этажа – 627 м2.

Высота потолка в помещениях не более 3-х метров. Навесных потолков и фальшполов нет.

Средствами охранной сигнализации оборудуются офисы 1-20, подсобные помещения 1-2,  тепловой и водопроводный узлы объекта, кроме лифтовых холлов, конференц-залов 1-2 и санузлов 1-2.

Средствами тревожно-вызывной сигнализации (ТВС) обеспечиваются охранники объекта (радиобрелки ТВС).

Для передачи сообщений «тревога» охранной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) используются выходы реле (переключающие контакты) ППКОПУ «Минитроник-А32».

Для передачи дополнительного сообщения «тревога» охранной сигнализации подсобных помещений используются модуль адресный управляющий А16-МАУ.

Для передачи сообщений «тревога» тревожно-вызывной сигнализации на ПЦН используются выходы реле (переключающие контакты) РПУ «Аргус».

- Описание комплекса технических средств охраны (КТСО).

3.1. Назначение и функции КТСО.

КТСО предназначен для обеспечения решения задачи защиты материальных ценностей, посетителей и персонала, находящихся в здании.

КТСО обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Выявление (автоматически и персоналом) тревожных ситуаций, формирование сигналов тревог, выдачу информации о возникновении тревожной ситуации на пост охраны объекта и ПЦН:

- автоматическое выявление несанкционированного проникновения в охраняемые помещения, формирование сигналов тревог, выдача информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации;

2. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам оператора) контроль состояния элементов КТСО и ее составных частей.

3. Автоматическая регистрация событий (тревог, действий оператора и т.д.) в оперативной памяти системы и ее элементов и в архиве системы, выдача отчетов о событиях в соответствии с запросом.

3.2 Состав КТСО.

Система КТСО строится на базе адресного прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и управления ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32».

Прибор устанавливается на капитальной стене с нулевым пределом распространения огня, в месте удобном для обслуживания и недоступном для посторонних, в помещении охраны на 1-м этаже (с круглосуточным дежурством персонала). Данное помещение имеет естественное и дежурное освещение.

КТСО включает в себя следующие системы:

- система охранной сигнализации и система тревожно-вызывной сигнализации, 003/11- СС1.

3.3. Общие сведения об адресной системе сигнализации «Минитроник А32».

Проектом предусмотрено использование российской сертифицированной адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32». Срок действия сертификатов до 28.04.2015г.

Адресная система сигнализации «Минитроник А32» предназначена для защиты средствами пожарной и охранной сигнализации средних и малых объектов - таких, на которых ранее применялись шлейфовые приборы на 4÷24 шлейфа сигнализации.

Прибор адресный приемно-контрольный пожарный, охранный, охранно-пожарный, управления и пожаротушения ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32» (далее ППКОПУ) работает совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначены для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивают:

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (далее АУ): адресных пожарных извещателей (АПИ), адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели (ОИ), пожарные извещатели (ПИ), датчики инженерных систем - извещатели состояния (ИС);

- отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной информационной линии, адресных меток и состояния АКБ;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и ПЦО с помощью трех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения (УП);

-  постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Доступ к пульту управления ППКОПУ может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

ППКОПУ имеет выходы типа «открытый коллектор» (ОК) «Сирена», «Внимание/ Пожар» с контролем цепи управления и выход ОК «Тревога/Лампа»

ППКОПУ имеет выходы на пульт централизованного наблюдения (ПЦН): реле «Пожар», «Тревога» и «Неисправность» с переключающими контактами.

К АУ относятся:

- адресные автоматические пожарные извещатели с системой самотестирования А16-ДИП (ИП212-108);

- адресные ручные извещатели А16-ИПР (далее ИПР);

- метки адресные – пожарные (далее МА);

- метки адресные – охранные, контрольные (далее МА);

- модули адресные управляющие (далее МАУ);

- контроллеры считывателей Touch Memory охранно-пожарные (далее КТМ).

МА предназначены для подключения пожарных или охранных шлейфов сигнализации, датчиков состояния (включено/выключено, открыто/закрыто, датчики затопления, газа и т.п.), а также для контроля питания и изъятия устройств.

МАУ предназначены для формирования адресных управляющих сигналов пуска устройств пожарной автоматики, оповещения, видеонаблюдения и других устройств.

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации (ШС): пожарные ШС, охранные ШС, инженерные ШС, специальные ШС. При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии.

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной шине), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проложить провода согласно проекта, установить ППКОПУ, подключить к его клеммам периферийные устройства (оповещатели, ПЦН и т.п.).

- открыть корпус ППКОПУ и включить его: установить аккумуляторную батарею и, соблюдая полярность, подключить к ее клеммам провода системной платы «резервное питание» (красный провод к плюсу), затем включить сетевое питание прибора. При этом включится индикатор зеленого цвета «Дежурный режим».

- после этого, на ЖК-дисплее появится приветствие и сообщение «База не сформирована» либо сообщения о неисправностях в подключении периферийных устройств. Устранить неисправности, добиться появления на дисплее сообщения «База не сформирована».

Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

Возможны два основных способа монтажа и программирования системы сигнализации. В обоих случаях на план объекта наносят адреса будущих АУ, а также составляют таблицу размещения АУ с указанием их адресов и названий помещений.

- согласно первому способу программирование АУ проводят перед монтажом, подключая их по одному к ППКОПУ. Адреса АУ одновременно наносят (наклеивают) на план объекта и на корпус АУ, а затем монтируют АУ на объекте согласно плану.

- по второму способу полностью выполняют монтаж системы сигнализации, а затем программируют АУ, активируя их по очереди путем кратковременного удаления джампера «Прог.» на выбранном АУ.

    - Система охранной сигнализации.

В состав системы ОС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32» - для постановки и снятия помещений с охраны на ПЦО  (используется и в системе пожарной сигнализации);

- контроллеры считывателя охранно-пожарные «А16-КТМ»;

- адресные метки охранные «А16-ТК-3»;

- модуль адресный управляющий «А16-МАУ»;

- размыкатели линии «РЛ-1»;

- извещатели магнито-контактные ИО 102-2 – для блокировки окон и дверей на открывание;

- извещатели магнито-контактные ИО 102-26 – для блокировки металлических дверей на открывание;

- извещатели оптико-электронные поверхностные «Фотон-Ш» - для  защиты поверхностей на пролом;

- извещатели оптикоэлектронные объемные «Фотон-12» - для защиты объемов помещений на движение;

- извещатели комбинированные (ИК-СВЧ) «Сокол-2» - для защиты объемов помещений на движение;

- извещатели звуковые «Стекло-3» - для защиты стеклянных поверхностей на разбитие;

- оповещатель звуковой «Свирель-12»;

- оповещатель световой «Призма-100»;

- считыватели Touch Memory;

- малогабаритные блоки питания «МБП-12»;

- адресная линия, шлейфы сигнализации.

Охранная сигнализация (ОС) разбивается на отдельные шлейфы («зоны»):

- подвал – ШС 1.1.1.1 -  1.1.1.3;

- 1-й этаж – ШС 1.1.2 – 1.24;

- 2-й этаж – ШС 1.25 – 1.26.

Проектом предусмотрена отдельная постановка и снятие с охраны офисов 1 - 20 и подсобных помещений 1 - 2 с помощью ключей ТМ, через выносные считыватели. Постановка и снятие с охраны остальных помещений осуществляется с клавиатуры ППКОПУ «Минитроник А32».

В шлефе охранной сигнализации подсобного помещения 1 (ШС 1.25) программно размещен  модуль адресный управляющий «А16-МАУ» для формирования сигнала «Тревога» на ПЦН.

Выносные считыватели для постановки/снятия с охраны отдельных помещений подключаются к контроллерам считывателей охранно-пожарных «А16-КТМ».

3.3.2. Система тревожно-вызывной сигнализации.

В состав системы ТВС входят:

- радиоприемное устройство «РПУ Аргус лит.1»;

- радиопередающие устройства «РПД-КН Аргус лит.1 вар.1»;

- блок выносных индикаторов «БВИ Аргус».

Носимые радиокнопки тревожной сигнализации РПД-КН «Аргус» используются для дистанционной беспроводной передачи тревожных извещений.

Диапазон рабочей частоты РПД-КН (для литеры 1) составляет 433,05 – 434,79 МГц.

Дальность действия на открытой местности – не менее 1200 м (для литеры 1).

Применение специального кодирования передаваемого сигнала обеспечивает надёжную защиту от помех (в том числе преднамеренных) и возможность одновременной работы нескольких радиосистем (до шестнадцати) на одном объекте.

Радиосистема ТВС обеспечивает:

- формирование тревожного извещения при нажатии кнопки на радиопередатчике;

- формирование сигнала от датчика падения (вариант 1) при наклоне корпуса передатчика на угол более 45° или 70° (в зависимости от плоскости наклона) в течение более 15 секунд, причем, перед передачей тревожного извещения передатчик подаёт предупредительный звуковой сигнал;

- передачу на ПЦН тревожного извещения путем размыкания или замыкания контактов сигнальных реле радиоприемного устройства (РПУ);

- в режиме «Тест» проведение проверки качества принимаемого радиосигнала и определения зоны уверенной работы.

На блоке выносных индикаторов (БВИ) для каждого зарегистрированных радиопередатчиков (РПД) отображаются следующие извещения:

- «Норма»;

- «Тревога»;

- «Датчик»;

- «Разряд батареи радиопередатчика»;

- «Авария линии связи».

РПУ имеет 2 релейных выхода на ПЦН (нормально замкнутые - НЗ и нормально разомкнутые - НР).

Система ТВС может быть расширена как за счет расширения системы, так и за счет включения в состав комплекса дополнительных систем.

    - Сбор и передача информации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

На ПЦН отдельными пультовыми номерами выводят:

- тревожно-вызывную сигнализацию (релейные выходы РПУ);

- общий сигнал тревоги (реле «Тревога» ППКОПУ «Минитроник А32»);

- сигнал «Тревога» подсобного помещения 1 (выход реле (переключающие контакты) модуля адресного управляющего «А16-МАУ»).

Сбор и передача информации на ПЦН должна осуществляться через устройства объектовые системы передачи извещений (УО СПИ) типа «Атлас-3/6» или аналогичные .

3.3.4. Кабельная сеть.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

Шлейфы проводной охранной сигнализации и линии электропитания токопотребляющих охранных извещателей в помещениях, прокладываются открыто по стенам и потолку в электрокоробах, кабелем КСПВ 4х0,5.

Одна пара кабеля КСПВ 4х0,5 используется для подключения питания охранных токопотребляющих извещателей.

Для подключения выносных считывателей используется кабель КСПВ 4х0,5.

Для прокладки информационной линии применяется кабель типа «витая пара» UTP1 Cat 5.

Переходы информационной линии с этажа на этаж прокладываются в стояке связи в гофротрубе.

Информационную линию прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

  - Электропитание и заземление.

Питание ППКОПУ «Минитроник А32» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. ППКОПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ, осуществляется от информационной линии.

Основное питание токопотребляющих извещателей проводной охранной сигнализации осуществляется от блоков резервного питания «БРП-12/1,5», резервное – от встроенной в БРП АКБ 12В, 7 Ач.

При использовании блоков питания марки «БРП-12/1,5» обеспечивается непрерывная работа оборудования систем охранной и тревожно-вызывной сигнализации в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение трех  часов в режиме «Тревога».

Основное питание РПУ «Аргус» (ток потребление 120 мА) осуществляется от выхода «БРП-12/1,5», резервное от встроенной в БРП АКБ 12В, 7Ач.

Цепь питания прибора (~220В) монтировать от АВР через отдельный выключатель, установленный в боксе. Монтаж проводить кабелем ШВВП 3х0,75 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Расчет токопотребления и времени работы охранной сигнализации.

В случае применения БРП в качестве резервного источника производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном и тревожном режиме для GB1:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокол-2 | 2 | 20 | 60 |
| Фотон-Ш | 3 | 10 | 30 |
| Общее | 90 мА |  |  |

В дежурном и тревожном режиме для GB2,  GB4, GB5, GB7:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотон-Ш | 3 | 20 | 60 |
| Стекло-3 | 4 | 22 | 88 |
| Фотон-12 | 3 | 15 | 45 |
| Общее | 193 мА |  |  |

В дежурном и тревожном режиме для GB3, GB6:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотон-Ш | 3 | 20 | 60 |
| Стекло-3 | 3 | 22 | 66 |
| Фотон-12 | 2 | 15 | 30 |
| Общее | 156 мА |  |  |

В дежурном и тревожном режиме для GB8, GB9:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотон-Ш | 2 | 20 | 40 |
| Фотон-12 | 2 | 15 | 30 |
| Общее | 70 мА |  |  |

В дежурном и тревожном режиме для GB10:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотон-Ш | 2 | 20 | 40 |
| Стекло-3 | 2 | 22 | 44 |
| Фотон-12 | 2 | 15 | 30 |
| Общее | 114 мА |  |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25 х Lp х t, где

Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Для GB1:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,09А х 24ч х 1,25 = 3,24 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,09А х 3ч х 1,25 = 0,34 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 3,24 Ач.

Для GB2, GB4, GB5, GB7:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,193А х 24ч х 1,25 = 5,79 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,193А х 3ч х 1,25 = 0,72 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 5,79 Ач.

Для GB3, GB6:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,156А х 24ч х 1,25 =  4,68 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,156А х 3ч х 1,25 =  0,59 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть  4,68 Ач.

Для GB8, GB9:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,07А х 24ч х 1,25 = 2,1 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,07А х 3ч х 1,25 = 0,26 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть  2,1 Ач.

Для GB10:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,114А х 24ч х 1,25 = 3,42 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,114А х 3ч х 1,25 =  0,43 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть  3,42 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям РД 78.145-93, в течение 24 часов в дежурном режиме и трех часов в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить дополнительный источник бесперебойного питания марки «БРП-12/1,5», с  аккумуляторной  батареей 7Ач.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

- Охрана окружающей среды.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

- Техника безопасности, производственная санитария.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

- Профессиональный и квалификационный состав лиц работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации системы.

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

7. Противопожарные мероприятия.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

8. Эксплуатация и техническое обслуживание.

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом.

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ «Минитроник А32» непрерывно следит за состоянием информационной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены.

Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки «Блокировка» на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события «Нет связи» перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим). Вызвать режим «Работа с АУ», «Удалить». ППКОПУ представит список АУ, с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить. С помощью режима «Новое АУ» установить параметры в соответствии с пп.7.2.2 или 7.3.4, 7.3.5 Технического описания ЮНИТ.437241.160 ТО. Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.