Задание №1

Организация, получающая

задание: ________________

________________________

Заказчику проекта

Задание

на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:   комплект  системы  пожарной  сигнализации, 2 резервных источника питания;

3. Род тока по рабочему вводу – переменный;

4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;

5. Напряжение: на вводе рабочем – 220 В;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт.

Заказчику необходимо предусмотреть электропитание вентиляторов подпора воздуха и вентиляторов дымоудаления, а также клапанов наружного воздуха.

Электропитание инженерного оборудования предусмотреть через шкафы управления (ШУ), которые запроектированы в отдельном разделе.

Предусмотреть электропитание 220В резервных блоков питания приборов, установленных на посту охраны.

Предусмотреть возможность принятия сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации на отключение основного и включение аварийного электроснабжения здания.

Задание 2

Организация, получающая

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода заземления к шине PE электрощита при системе TN-S.

Предусмотреть заземление металлических частей клапана ДУ.

Задание 3

Организация, получающая

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на управление лифтами объекта

1. В системе управления лифтами комплекса предусмотреть возможность их работы в соответствии с нормами пожарной безопасности. Лифты и другие подъемные механизмы, не имеющие режима работы “перевозка пожарных подразделений”, при получении команды от системы пожарообнаружения должны опуститься на основной посадочный этаж, открыть двери и перестать выполнять команды управления.

2. Работа лифтов, имеющих режим работы “перевозка пожарных подразделений” должна осуществляться в соответствии с требованиями НПБ 250-97 «Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования».

Задание 4

Организация, получающая

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на объединенную диспетчерскую службу

При проектировании ОДС необходимо предусмотреть:

- контроль и отображение наличия напряжения на линии электропитания двигателей, вентиляторов ВД, ПД1, ПД2,ПД3;

- контроль и отображение режима работы (автоматический, ручной, выключено) для систем ВД, ПД1, ПД2, ПД3;

- выдачу сигнала об автоматическом срабатывании систем ВД, ПД1, ПД2, ПД3 на диспетчерский пункт