1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящий проект выполнен на оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной и тревожно-вызывной сигнализации 2-х этажного коттеджа с гаражом.

При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту и охрану здания с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечена возможность дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации объекта.

Проект разработан на основании договора ________________ и технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект, расположенный по адресу ____________________.

Получены исходные данные:

- техническое задание от Заказчика;

- архитектурно-планировочные решения объекта.

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию систем при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Объект представляет собой отдельно стоящий 2-х этажный коттедж с гаражом.

Стены и перегородки - кирпичные, перекрытия деревянные. Подвесных потолков и фальшполов нет.  Высота помещений не превышает 3,5 м. Площадь защищаемого объекта составляет 180 кв.м.

Гараж и топочная оборудованы модульными установками порошкового пожаротушения МПП-5 МИГ-А.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЕ МИНИТРОНИК А32.

Защита здания строится на базе малоадресного приемно-контрольного прибора, охранно-пожарного и управления ППКОПУ03041-1-2 Минитроник А32 (далее ППКОПУ) со встроенной аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач.  ППКОПУ работает совместно с адресными устройствами (далее АУ). Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях. Прибор выдает адресные сигналы на системы: оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании.

К  адресным устройствам относятся:

- адресный автоматический пожарный извещатель с системой самотестирования А16-ДИП (далее ДИП);

- адресный ручной извещатель А16-ИПР (далее ИПР);

- А16-КТМ контроллер считывателя (далее КТМ);

- А16-ТК-3 метка адресная охранно-контрольная (далее ТК-3);

- А16-ТК пожарная адресная метка (далее ТК);

- А16-МАУ модуль адресный управляющий (далее МАУ);

- А16-УОП модуль адресный управляющий (далее УОП).

КТМ предназначен для извещателей с нормально-замкнутыми контактами, а также постановки/снятии с охраны с помощью считывателя ключей Touch Memory

ТК-3 предназначена для извещателей с нормально-замкнутыми контактами. Контролирует три независимых шлейфа сигнализации.

ТК предназначена для подключения пожарных извещателей с нормально-замкнутыми контактами.

МАУ, выход реле (12/24В, 5А).  Предназначена для формирования сигналов запуска устройствами  дымоудаления, оповещения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления.

УОП, выход напряжения (12/24В, 3А). Предназначена для формирования сигналов управления несколькими устройствами оповещения (пожаротушения), с контролем шлейфа управления при обратной полярности нескольких устройств.

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной линии АЛ), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Питание всех АУ (за исключением А16-УОП), осуществляется от информационной линии. Питание внешних устройств, требует самостоятельного питания, наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

АУ  программно объединяются в шлейфы сигнализации.

Шлейфы объединяются в разделы для формирования сигналов управления пожарной автоматики и оповещения (см.Руководство по программированию ЮНИТ.437241.160РП.2011)

4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

4.1.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами оборудуются пожарными извещателями.

В каждом помещении объекта устанавливается не менее одного адресного дымового извещателя с системой самотестирования в зависимости от площади защищаемого помещения.

В гараже (пом.2) и топочной (пом.3) устанавливаются тепловые пожарные извещатели.

Расстояние от извещателя до стены не более 4,5м, в помещениях с двумя и более пожарными извещателями расстояние между ними  должно быть не более 9м.

ППКОПУ Минитроник А32 устанавливается на 1-м этаже в помещении 1 (тамбур).

В помещениях объекта устанавливаются:

- адресные дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования  А16-ДИП (ИП212-108);

- тепловые пожарные извещатели ИП103-5/2-А1*ЮТ, через адресную метку А16-ТК;

- адресные ручные пожарные извещатели А16-ИПР по путям эвакуации;

- звуковые оповещатели ПКИ-РС1 "Говорун".

При срабатывании одного дымового пожарного извещателя на ППКОПУ поступает сигнал "Пожар", при срабатывании одного теплового пожарного извещателя на ППКОПУ поступает сигнал "Внимание", второго -  "Пожар" и начинается отсчет времени на запуск установки пожаротушения.

При поступлении сигнала "Пожар" от дымовых пожарных извещателей, ППКОПУ формирует адресные управляющие сигналы с помощью  модулей управления и реле прибора по заранее запрограммированной логике, а именно:

- включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре   (А16-УОП);

- выдачу сигнала "Пожар" на ПЦН (реле  №1 ППКОПУ);

При поступлении сигнала "Пожар" от тепловых пожарных извещателей, ППКОПУ дополнительно формирует адресные управляющие сигналы на запуск системы порошкового пожаротушения.

4.2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

Согласно требованиям СП 3.13130.2009 (таблица 2) помещения объекта оборудуются системой СОУЭ 2-го типа.

Для оповещения о пожаре используются речевые пожарные оповещатели ПКИ-РС1 "Говорун"  с записанным речевым сообщением "Внимание. Пожарная опасность. Всем покинуть помещение" - звук сирены, подключенные к модулю адресному управляющему А16-УОП.

Управление системой оповещения автоматическое, при пожаре включаются все оповещатели.

Оповещатели обеспечивают необходимую слышимость во всех местах возможного пребывания людей, отличаются от всех других сигналов и обеспечивают звуковое давление не менее 75 дБ и не более 120 дБ.

Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.

4.3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

Гараж и топочная оборудованы модульными установками порошкового пожаротушения МПП-5 МИГ-А подключенными к модулям адресным управляющим А16-УОП.

Модули порошкового пожаротушения предназначены для хранения и подачи огнетушащего вещества в защищаемые помещения при тушении пожаров класса А, В, С и электроустановок под напряжением (марка огнетушащего порошка ВЕКСОН-АВС 50).

Площадь защищаемая одним модулем при тушении пожара класса А составляет 17 кв.м., класса В - 10 кв.м. Защищаемый объем не менее 36 куб. м (пожар класса А) и 16 куб. м (пожар класса В).

Высота крепления модулей до 4 м, вместимость 5 л, масса 6,8 кг. Модуль состоит из корпуса, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство (ЗПУ). В состав ЗПУ входит тепловой замок, который разрушается при срабатывании пускового элемента, в которое встроено устройство пусковое и индикатор давления. В верхнюю часть модуля ввинчивается подвеска. Корпус модуля заполнен огнетушащим порошком. Модули заряжены осушенным воздухом, точка росы которого не выше -55ºС.

При нахождении модулей на дежурстве в автоматическом режиме, сигнал "Пожар" па ППКОПУ подается при срабатывании 2-х тепловых пожарных извещателей в шлейфе адресной метки А16-ТК. ППКОПУ формирует команду на запуск модулей с задержкой не менее 10с с момента включения системы оповещения. После срабатывания устройства пуска происходит разрушение теплового замка и осуществляется подача огнетушащего порошка, находящегося в модуле под избыточным давлением, на очаг пожара.

В случае не срабатывания модулей в автоматическом режиме при достижении пороговой температуры 68+3ºС в защищаемом помещении и воздействии ее на тепловой замок в течении 1 минуты происходит его разрушение и осуществляется подача огнетушащего порошка.

Необходимое количество модулей N для пожаротушения по всей площади защищаемого помещения определяется по формуле:

N = (Sу/Sн)*k1*k2*k3*k4, где

Sу- площадь защищаемого помещения;

Sн - площадь защищаемая одним модулей;

k1 - коэффициент неравномерности распределения порошка;

k2 - коэффициент запаса, учитывающий затененность очага возгорания;

k3 - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне;

k4 - коэффициент учитывающий степень негерметичности помещения.

k1 = 1, k4 = 1 (таб.1, МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПБАК.634240.002 РЭ).

Для помещения 2 (гараж, класс пожара В):

Sу = 29,5 кв.м

Sн = 10 кв.м

k2 = 1 + 1,33 * (Sз / Sу), где

Sз - площадь затененная оборудованием (площадь под днищем автомобиля - 6 кв.м);

Sу - защищаемая площадь.

k2 = 1 + 1,33 * (6 / 29,5) = 1,27

k3 = 1,0 (Таблица И.1 СП5.13130-2009)

Тогда N = (29,5 / 10) *1 * 1,27 * 1 * 1 = 3,7465 = 4 шт.

Для помещения 2 (топочная, класс пожара А):

Sу = 7,98 кв.м

Sн = 17 кв.м

Sз = 4 кв.м (площадь под отопительным оборудованием)

k2 = 1 + 1,33 * (4 / 7,98) = 1,666

Тогда N = (7,98 / 17) * 1 * 1,666 * 1 * 1 = 0,779 = 1 шт.

Проектом предусмотрено размещение у входов защищаемые помещения кнопок дистанционного пуска систем пожаротушения (п.12.4.1-12.4.2 СП5.13130.2009*).

Исходя из характеристик защищаемых помещений (п.12.4.3 СП5.13130.2009*) данные помещения не оборудуются устройствами отключения автоматического пуска систем пожаротушения.

5. СИСТЕМА ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНО-ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

5.1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Для построения системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации используется ППКОПУ Минитроник А32 и адресные устройства охранной сигнализации А16-КТМ и А16-ТК-3.

Предусмотрены следующие тактики работы шлейфов сигнализации (ШС) подключенных к адресной метке А16-ТК-3:

- обычная тактика, позволяющая ставить и снимать с охраны ШС, с формированием сигнала "Тревога" при нарушении рубежа охраны (ШС1.5.1, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.15.1);

- тактика тревожной сигнализации "тихая тревога", с формированием сигнала "Тревога ТВС" на устройство объектовое системы передачи извещений (УО СПИ).

ШС запрограммированные по обычной тактике снимаются и ставятся под охрану с помощью ключей ТМ, через выносной считыватель, подключенный к ППКОПУ. Считыватель расположен у входной двери пом.1 (тамбур).

Также предусмотрена отдельная постановка и снятие с охраны пом.2 (гараж) через выносной считыватель, подключенный к А16-КТМ. Считыватель расположен у входной двери в гараж (пом.5 - коридор).

В состав системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации входят:

- ППКОПУ Минитроник А32 (используется и в системе ПС);

- контроллер считывателя А16-КТМ - для подключения ШС гаража;

- адресная метка А16-ТК-3 - для подключения ШС помещений;

- адресный модуль А16-МАУ - для формирования сигнала "Тревога ТВС";

- блок резервного питания БРП-12-3/14 - для питания токопотребляющих извещателей;

- блок резервного питания БРП-12-1,5/7 - для питания токопотребляющих извещателей;

- извещатели магнито-контактные ИО102-2 - для блокировки окон на открывание;

- извещатели магнито-контактные ИО102-26 - для блокировки дверей и ворот на открывание;

- извещатели оптико-электронные поверхностные Пирон-4Б - для защиты поверхностей помещений на пролом, движение;

- извещатели оптико-электронные объемные Пирон-4 - для защиты объемов помещений на пролом, движение;

- кнопки тревожной сигнализации Астра-321;

- извещатели звуковые Звон-1 - для защиты окон на разбитие;

- оповещатель звуковой Свирель-12;

- оповещатель световой Призма-100;

- считыватели ТМ;

- шлейфы сигнализации;

- адресная информационная линия.

5.2. ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Тревожная сигнализация (ТС) установлена в следующих помещениях здания:

- спальня (пом. 14);

- спальня (пом. 15).

Для подачи сигнала тревоги используются проводные кнопки тревожной сигнализации Астра-321.

Тревожную сигнализацию выводят на ППКОПУ Минитроник А32 отдельным шлейфом через адресную метку охранную А16-ТК-3.

Система ТС может быть расширена как за счет расширения системы, так и за счет включения в состав комплекса дополнительных систем.

6. СБОР И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ НА ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ (ПЦО).

На ПЦО отдельными пультовыми номерами выводят:

- общий сигнал "Пожар" системы АПС (реле "Пожар" ППКОПУ Минитроник А32);

- сигнал "Тревога ТВС" системы ТС (релейный выходы А16-МАУ);

- общий сигнал тревоги системы ОС (реле "Тревога" ППКОПУ Минитроник А32).

Система позволяет осуществлять сбор и передачу информации на ПЦО следующими способами:

-	по занятой телефонной линии через устройства объектовые системы передачи извещений (УО СПИ) типа "Атлас-3/6" или аналогичные;

-	по радиоканалу через устройства объектовые радиосистемы передачи извещений (УО РСПИ) типа "Струна-5" или аналогичные.

- по GSM-каналу через устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором типа "ЭРА 4 GSM" (КОС-4-PRO) или аналогичные.

Комплекс технических средств охраны может быть расширен как за счет расширения системы, так и за счет включения в состав комплекса дополнительных систем.

7. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

Одна пара кабеля КСПВ 4х0,5 используется для подключения питания охранных токопотребляющих извещателей.

Шлейфы проводной охранной и тревожно-вызывной сигнализации и линии электропитания токопотребляющих охранных извещателей прокладываются открыто по стенам и потолку в электрокоробах, кабелем КСПВ 4х0,5.

Для подключения выносных считывателей используется кабель КСПВ 4х0,5.

Для прокладки информационной линии, шлейфов пожарной сигнализации и линии СОУЭ применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009 и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

Линии запуска систем пожаротушения и кнопок ручного пуска выполняются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm.

Архитектура адресной информационной линии - кольцевая.

Информационную линию прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

8. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Питание ППКОПУ Минитроник А32 обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50 Гц. ППКОПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3 Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ системы пожарной сигнализации (за исключением модулей адресных управляющих А16-УОП), осуществляется от информационной линии.

Питание модуля адресного управляющего А16-УОП и звуковых оповещателей осуществляется от блока резервного питания (БРП) БРП-12-3/14. БРП имеет 2 встроенных аккумулятора 12В 7Ач.

Питание модуля адресного управляющего А16-УОП и электрозапуск модулей порошкового пожаротушения осуществляется от блока резервного питания (БРП) БРП-12-1,5/7. БРП имеет встроенный аккумулятор 12В 7Ач.

Питание всех АУ системы охранной сигнализации осуществляется от информационной линии.

Основное питание токопотребляющих извещателей охранной сигнализации осуществляется от БРП-12-3/14 - 12В, 3А  и БРП-12-1,5/7 - 12В, 1,5А, резервное - от встроенных в БРП аккумуляторов 12В, 7 Ач.

При использовании источников бесперебойного питания обеспечивается непрерывная работа оборудования систем в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение одного часа в режиме "Пожар" и "Тревога".

Электропитание выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009* и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания приборов (~220В) монтировать от АВР через отдельные выключатели, установленные в боксе. Монтаж проводить кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Расчет токопотребления и времени работы СОУЭ.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач = 1,25 * Lp * t, где

Lp - потребляемый ток;

t - требуемое время работы;

1,25 - коэффициент запаса емкости.

При применении БРП-12-3, в качестве резервного источника питания, производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном режиме:

А16-УОП - 3 мА,

Звон-1 - 18 мА * 9 шт. = 162 мА,

Пирон-4,4Б - 12 мА * 13 шт. = 156 мА.

В режиме тревога:

А16-УОП - 3 мА,

ПКИ-РС1 "Говорун" - 50 мА * 3шт. = 150 мА,

Звон-1 - 18 мА * 9 шт. = 162 мА,

Пирон-4,4Б - 12 мА * 13 шт. = 156 мА.

Токопотребление в дежурном режиме - 321 мА*;

Токопотребление в режиме тревоги - 468 мА*.

* Указано максимальное токопотребление.

Для БРП-12-3:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,321 А * 24 ч * 1,25 = 9,63 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,468 А * 1 ч * 1,25 =  0,59 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 10,22 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, достаточно будет применить дополнительный источник резервного питания марки БРП-12-3/14, с  2 аккумуляторными батареями 7 Ач.

При применении БРП-12-1,5, в качестве резервного источника питания, производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном режиме:

А16-УОП - 3мА * 2 = 6 мА,

Звон-1 - 18 мА,

Пирон-4Б - 12 мА.

В режиме тревоги:

А16-УОП - 3мА * 2 = 6 мА,

Звон-1 - 18 мА,

Пирон-4Б - 12 мА,

МПП-5 МИГ-А - 200 мА * 5 = 1000 мА.

Токопотребление в дежурном режиме - 36 мА*;

Токопотребление в режиме тревоги - 1036 мА*.

* Указано максимальное токопотребление.

Для БРП-12-1,5:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,036 А * 24 ч * 1,25 = 1,08 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 1,036 А * 1 ч * 1,25 =  1,295 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 2,375 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009*, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, достаточно будет применить дополнительный источник резервного питания марки БРП-12-1,5/7, с аккумуляторной батареей 7 Ач.

Расчет минимального сечения кабеля линии оповещения 12В.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение питания звуковых оповещателей - 9 В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S =  (2 * 17,5 * L) / R, где

S - сечение в кв. мм;

L - длина кабеля в км;

R - сопротивление кабеля в Ом;

17,5 - удельное сопротивление кабеля в Ом/км*кв.мм.

Определим допустимое сопротивление кабеля линии оповещения:

R = ΔU / I, где

ΔU - допустимое падение напряжения на кабеле,

I - суммарное потребление тока в режиме тревоги,

ΔU = 11 В - 9 В = 2 В

I = 0,15 А

В результате R = 2 В / 0,15 А = 13,33 Ом

Зная требуемую длину кабеля L = 0,015 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S = (2 * 17,5 * 0,015) / 13,33 = 0,04 кв. мм

Таблица 1

Сопротивление кабеля UT105нг(A)-FRLS FE180 в зависимости от сечения

Сечение, мм2             Диаметр, мм         Сопротивление, Ом/км

0,2                          0,5                                     180

0,5                          0,8                                     72

0,75                        1,0                                     48

В соответствии с таблицей 1 для системы оповещения допустимо применить кабель UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,5mm.

Расчет минимального сечения кабеля линии запуска модулей порошкового пожаротушения.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение срабатывания модулей - 3-24 В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S =  (2 * 17,5 * L)  /  R, где

S - сечение в кв.мм;

L - длина кабеля в км;

R - сопротивление кабеля в Ом;

17,5 - удельное сопротивление кабеля в Ом/км* кв.мм.

Определим допустимое сопротивление кабеля линии запуска:

R = ΔU  /  I, где

ΔU - допустимое падение напряжения на кабеле;

I - суммарное потребление тока в режиме тревоги.

ΔU = 11В - 9 В = 2 В

I = 1,0 А

В результате R = 2 В / 1,0 А = 2 Ом

Зная требуемую длину кабеля L = 0,020 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S = (2 * 17,5 * 0,020) / 2 = 0,35 кв.мм

В соответствии с таблицей 1 для системы пожаротушения допустимо применить кабель UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х1,0mm.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

Лица, допущенные к эксплуатации модулей порошкового пожаротушения должны изучить и соблюдать требования РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПБАК.634240.002 РЭ на модуль.

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ.

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Собственник должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Режим работы проектируемой системы - круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом пункта централизованной охраны (ПЦН).

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ Минитроник А32 непрерывно следит за состоянием информационной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора "АКБ" в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены. Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки "Блокировка" на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события "Нет связи" перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим). Вызвать режим "Работа с АУ", "Удалить". ППКОПУ представит список АУ, с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить. С помощью режима "Новое АУ" установить параметры в соответствии с пп.7.2.2 или 7.3.4, 7.3.5 ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЮНИТ.437241.160 ТО.

Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами и подтверждают актами.

Порядок размещения модулей порошкового пожаротушения МПП-5 МИГ-А указан в п.8 РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПБАК.634240.002 РЭ.

Лица, эксплуатирующие модули, должны быть ознакомлены с правилами эксплуатации и использования модулей.

Диапазон температуры эксплуатации модулей от - 50ºС до + 50ºС.

Размещение и эксплуатацию модулей на объектах необходимо осуществлять строго в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и указаниями руководства.

Модули следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от:

- воздействия прямых солнечных лучей;

- тепловых потоков;

- механических воздействий;

- других неблагоприятных факторов - вибрации, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.

Модули не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон эксплуатации, указанный в руководстве.

На каждый модуль, установленный на объекте (принятый в эксплуатацию), заводят эксплуатационный паспорт. Модулю присваивают порядковый номер, который наносят краской на корпус, записывают в эксплуатационный паспорт модуля и в журнал учета проверки наличия и состояния модулей.

Модули, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться первоначальной проверке перед введением в эксплуатацию, а также периодическим (ежеквартальным, ежегодным) проверкам.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния модулей, контроля места установки модулей и надежности их крепления.

Проверки (контроль состояния) модулей должны проводиться в соответствии с данным руководством по эксплуатации и нормативными документами лицом, назначенным приказом по организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации модулей и параметрам огнетушащего вещества (ОТВ), способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по оценке состояния модулей.

Проверки модулей включают в себя:

- внешний осмотр;

- контроль утечки вытесняющего газа.

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте модуля и записывают в журнал учета проверки наличия и состояния модулей.

В случае если при проведении проверок установлено:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе и ЗПУ модуля;

- значительное нарушение защитных и лакокрасочных покрытий;

- отсутствие четкой и понятной маркировки;

- неудовлетворительное состояние ЗПУ: наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из модуля;

- утечка вытесняющего газа, то модули должны быть выведены из эксплуатации и отправлены для проведения технического обслуживания (ремонта, перезарядки) в специализированные организации.

Контроль утечки вытесняющего газа из модуля допускается контролировать положением стрелки индикатора давления, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы.

При повышенной пожарной опасности объекта или при воздействии на модуль таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению  положительная (свыше 40ºС) или отрицательная (ниже -40ºС) температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25ºС), коррозионно-активная среда, воздействие  вибрации и т.д., проверка модулей и контроль утечки ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца.