1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящий проект выполнен на оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, порошкового пожаротушения склада ответственного хранения.

При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту и охрану здания с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечена возможность дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации объекта.

Проект разработан на основании договора ________________ и технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект, расположенный по адресу ____________________.

Получены исходные данные:

- техническое задание от Заказчика;

- архитектурно-планировочные решения объекта.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Общие технические требования».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение ограничения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ГОСТ 12.4.009 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию систем при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Объект находиться по адресу: _________________________________________.

Назначение объекта проектирования:

- склад ответственного хранения площадью 983 кв.м.

Защите установкой АПС и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) подлежат все помещения объекта независимо от их функционального назначения и площади. Помещение склада оборудуется модульными установками порошкового пожаротушения.

Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание.

Стены и перегородки - кирпичные, перекрытия железобетонные. Подвесных потолков и фальшполов нет.  Высота складского помещения 8 м. Высота стеллажей 6 м. Внутри склада расположены помещения агрегатной, офиса и поста охраны с высотой потолка до 3,5 м. Имеет основной и 2 запасных выхода.

Объект оборудован установкой принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является изоляция электрических кабелей, товарно-материальные ценности, складское оборудование.

АПС выводится на круглосуточный пост охраны объекта, расположенный в помещении 5.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЕ МИНИТРОНИК А32.

Проектом предусмотрено использование российской сертифицированной адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32».

Адресная система сигнализации «Минитроник А32» предназначена для защиты средствами пожарной и охранной сигнализации средних и малых объектов - таких, на которых ранее применялись шлейфовые приборы на 4÷24 шлейфа сигнализации.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32» (далее ППКОПУ) работает совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначен для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивает:

1. прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от АУ:

- адресных пожарных извещателей,

- адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели, пожарные извещатели, датчики инженерных систем - извещатели состояния;

2. отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, информационной (адресной) линии, адресных меток и состояния аккумуляторной батареи (АКБ);

3. оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и ПЦО с помощью трех реле;

3. управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения;

4. постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

5. регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Доступ к пульту управления ППКОПУ может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

ППКОПУ имеет выходы типа «открытый коллектор» (ОК) «Сирена», «Внимание/ Пожар» с контролем цепи управления и выход ОК «Тревога/Лампа».

ППКОПУ также имеет три релейных выхода: «Пожар», «Тревога» и «Неисправность» с переключающими контактами.

К  адресным устройствам относятся:

- «ИП212-108 (А16-ДИП)» адресный автоматический пожарный извещатель с системой самотестирования (далее ДИП);

- «А16-ИПР» адресный ручной извещатель (далее ИПР);

- «А16-КТМ» контроллер считывателя (далее КТМ);

- «А16-ТК-3» метка адресная охранно-контрольная (далее ТК-3);

- «А16-ТК» пожарная адресная метка (далее ТК);

- «А16-МАУ» модуль адресный управляющий (далее МАУ);

- «А16-УОП» модуль адресный управляющий (далее УОП);

- «А16-УПТ» модуль адресный управления пожаротушением (далее УПТ).

КТМ предназначен для извещателей с нормально-замкнутыми контактами, а также постановки/снятии с охраны с помощью считывателя ключей Touch Memory

ТК-3 предназначена для адресации извещений о тревоге и неисправностях от безадресных охранных или инженерных (контрольных) извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом. Контролирует три независимых шлейфа сигнализации. При программировании ТК-3 присваивается единый адрес, и задаются индивидуальные номера для каждого из трех шлейфов сигнализации. Незадействованные шлейфы допускается не программировать.

ТК предназначена для адресации извещений о пожаре и неисправностях от безадресных пожарных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом. контролирует один шлейф сигнализации (ШС) на обрыв и короткое замыкание, обеспечивает возможность выдачи раздельных сигналов «Внимание» и «Пожар» при срабатывании соответственно одного или двух автоматических пожарных извещателей и сигнала «Пожар» при срабатывании ручного извещателя.

МАУ (выход реле 12/24В, 5А).  Предназначен для формирования сигналов запуска устройствами  дымоудаления, оповещения, пожаротушения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления. При неисправности цепи управления (обрыв, отсутствие напряжения) или в случае, если реле не выключилось, МАУ передает обобщенное сообщение о неисправности на ПКП. Неисправность цепи управления, а также отсутствие питания управляемого устройства индицируется миганием желтого оптического индикатора.

УОП (выход напряжения 12/24В, 3А). Предназначен для формирования сигналов управления несколькими устройствами оповещения (пожаротушения), с контролем шлейфа управления при обратной полярности нескольких устройств.

УПТ предназначен для управления одним направлением порошкового, (аэрозольного, газового пожаротушения). Управляет средствами объектового оповещения (световые табло, сирена), шлейфом с модулями пожаротушения, контролирует датчик открытия двери помещения, считыватель ключей Touch Memory для включения/выключения автоматического режима работы установки и кнопку дистанционного пуска автоматики пожаротушения (КДП). Контролирует на обрыв и короткое замыкание шлейф управления пожаротушением, шлейф датчика двери, все устройства оповещения и управления. По команде КДП или ППКОПУ УПТ формирует сигнал пуска модулей пожаротушения, кратковременно подавая на них напряжение 12В (24В). Питание модуля осуществляется от внешнего источника напряжения =12/24В, в том числе от источника питания, встроенного в ППКОПУ. При питании от внешнего источника напряжения модуль контролирует наличие питания ~220В.

Питание всех АУ (за исключением УОП и УПТ), осуществляется от информационной линии. Питание внешних устройств, требует самостоятельного питания, наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации (ШС):

- пожарные ШС;

- охранные ШС;

- инженерные ШС;

- специальные ШС.

При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии. Шлейфы объединяются в разделы для формирования сигналов управления пожарной автоматики и оповещения (см. «Руководство по программированию ЮНИТ.437241.160РП.2011»).

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной линии - АЛ), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ и составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Для подключения ответвлений, а также для локализации коротких замыканий в кольцевой информационной линии желательно использовать размыкатели линии РЛ-1. Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

4.1.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта. Прибор выдает адресные управляющие сигналы на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и систему пожаротушения.

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых АПС, видов пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений:

- адресными дымовыми пожарными извещателями «ИП212-108 (А16-ДИП)»;

Количество пожарных извещателей устанавливаемых в помещениях определяется согласно п.13.3.3 и п.14.2 СП 5.13130.2009.

Расстояние между извещателями и от извещателя до стены должно соответствовать Таблице 13.3 СП 5.13130.2009.

В защищаемых помещениях объекта, для которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п.13.3.3 СП 5.13130.2009, устанавливается один адресный дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования «ИП212-108 (А16-ДИП)».

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или ответственным персоналом предусмотрено размещение адресных ручных пожарных извещателей «А16-ИПР» на путях эвакуации людей у основного и запасных выходов, на стенах и конструкциях здания, на высоте 1,5 м от уровня пола до органов управления.

В состав системы АПС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32»;

- блоки резервного питания «БРП-12-3/7»;

- адресные дымовые пожарные извещатели «А16-ДИП (ИП 212-108)»;

- адресные ручные пожарные извещатели «А16-ИПР»;

- модули порошкового пожаротушения «МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2»;

- метка адресная охранно-контрольная «А16-ТК-3»;

- модуль адресный управления пожаротушением «А16-УПТ»;

- модули адресные управляющие «А16-МАУ»;

- модуль адресный управляющий «А16-УОП»;

- считыватель «Touch Memory»;

- ключи доступа «DS 1990A»;

- сигнализатор магнитоконтактный «ИО102-26 АЯКС исп.4»;

- световое табло ПОЖАР «Молния-12СН»;

- световые табло ВЫХОД «Молния-12»;

- световое табло АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА «Молния-12 ГРАНД»;

- световые табло АВТОМАТИКА ВЫКЛЮЧЕНА «Молния-12 ГРАНД»;

- световое табло ПОРОШОК!.УХОДИ! «Молния-12 ГРАНД»;

- световые табло ПОРОШОК!.НЕ ВХОДИ! «Молния-12 ГРАНД»;

- оповещатели звуковые «Гром-12М»;

- размыкатели линии «РЛ-1»;

- линии управления;

- линии оповещения;

- линии питания;

- адресная линия.

ППКОПУ устанавливается согласно требований пп.13.14.6-9 СП 5.13130.2009.

Адресные устройства пожарной сигнализации объединены в группы (охраняемые зоны), именуемые в дальнейшем «шлейфы сигнализации» (ШС) по аналогии со шлейфовыми приборами. Для формирования общего сигнала управления оповещением (модуль управляющий «А16-УОП») и пожаротушением (модуль адресный управления пожаротушением «А16-УПТ» и модули адресные управляющие «А16-МАУ») ШС объединены в одну группу управления.

При возникновении задымления в помещении склада объекта:

- при срабатывании одного автоматического дымового пожарного извещателя - ППКОПУ формирует сигнал «ВНИМАНИЕ».

- при срабатывании второго автоматического дымового пожарного извещателя - ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

При возникновении задымления в помещениях агрегатной, офиса, поста охраны

- при срабатывании одного автоматического дымового пожарного извещателя - ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

При включении «А16-ИПР» ППКОПУ также выдает сигнал «ПОЖАР».

При формировании сигнала «ПОЖАР» на ЖКИ-дисплее ППКОПУ высвечивается сообщение «ПОЖАР», точное место возгорания (адрес устройства).

Также включается световое табло «ПОЖАР», подключенное к выходу типа «открытый коллектор» ППКОПУ №1.

Информационная линия прокладывается кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm в гофротрубе. Архитектура линии – древовидная.

Для подключения ответвлений к информационной линии используются размыкатели линии «РЛ-1». Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

4.2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) прежде всего, предназначена для оповещения персонала объекта о пожаре.

Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Согласно требованиям этого документа помещения объекта должны быть оборудованы СОУЭ 2-го типа:

- звуковое (сирены),

- световое (световые табло «ВЫХОД»).

Для звукового оповещения применены оповещатель охранно-пожарный «Гром12-М». Он предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и не отапливаемого типа. Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии (1±0,05) м 105дБ.

Световые табло указывают направление эвакуации при возникновении пожара.

Световые табло устанавливаются типа «ВЫХОД». (Световой указатель зеленого цвета, горит постоянным светом при сигнале «Пожар»).

Для светового оповещения применены оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) «Молния-12». Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

Принцип работы СОУЭ 2-го типа:

- при поступлении на ППКОПУ сигнала «Пожар» формируется адресный управляющий сигнал пуска на модуль адресный управляющий «А16-УОП». Включаются подключенные к модулю световые и звуковые оповещатели.

4.3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

Согласно Приложения А СП 5.13130.2009 «ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ»:

п.А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

п.А.5. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

Помещение склада оборудуется модульными установками порошкового пожаротушения «МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2» (далее МПП) подключенными к модулям адресным управляющим «А16-МАУ» (МПП №№1-65) и модулю адресному управления пожаротушением «А16-УПТ» (МПП №66).

Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 (далее – МПП), предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением без учёта параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка).

МПП может быть укомплектован электронным узлом запуска, при использовании которого модуль обретает функцию самосрабатывания и используется в качестве автономного средства порошкового пожаротушения. МПП не предназначен для тушения загорания веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

МПП предназначен как для тушения локальных очагов пожара, так и для пожаротушения в помещении по площади или объему.

МПП могут быть выполнены в нормальном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С или в специальном исполнении с температурным диапазоном эксплуатации от минус 60 до плюс 90°С.

Эксплуатация МПП допускается при относительной влажности не более 95% при температуре 25°С. МПП является изделием многоразового использования. Вытеснение огнетушащего порошка производится газом, вырабатываемым источником холодного газа ИХГ-10(М) СИАВ 066614.025.000 ТУ.

МПП состоит из корпуса, в котором размещаются огнетушащий порошок (ОП) и источник холодного газа (ИХГ) с элементом электропусковым. В передней части корпуса находится насадок-распылитель, входное отверстие которого перекрыто мембраной.

Масса огнетушащего порошка ИСТО-1 – до 9,5 кг.

МПП имеет заземляющий зажим и снабжён кронштейном, обеспечивающим его поворот на необходимый угол при креплении к потолку, стене или горизонтальной плоскости.

МПП приводится в действие от импульса тока, который может вырабатываться:

- приборами приемно-контрольными охранно-пожарными;

- кнопкой ручного пуска;

- электронными узлами запуска (например, устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое УСПАА-1 ТУ 4371-032-00226827-99, устройство сигнально-пусковое УСП-101 ТУ 4371-004-21326303-96).

Так как согласно п.1.3. СП 5.13130.2009 положения свода правил не распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м количество модулей пожаротушения для складского помещения определено из условия равномерного орошения площади с учетом диаграммы распыла (см. лист 13 схем подключения) и в соответствии с Таблицей №1 ПАСПОРТА И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2.

МПП устанавливаются на потолке вертикально соплом-распылителем вниз.

На входе в помещение склада, защищенного системой порошкового пожаротушения, устанавливаются световые табло «Порошок. Не входи!», «Автоматика включена» и «Автоматика выключена». Внутри помещения склада, агрегатной и офиса устанавливаются световые оповещатели «Порошок. Уходи!».

Двери помещения склада оборудуются дверными доводчиками.

В дневное время, при нахождении в помещений склада людей, режим работы установки пожаротушения – ручной, в ночное/не рабочее время – автоматический.

Включение и выключение автоматического режима работы установки пожаротушения производится с помощью считывателя Touch Memory простым предъявлением ключа. Выключение автоматического режима работы производится также при открытии двери помещения. Состояние автоматики отображается на табло и на индикаторе считывателя.

Направление автоматического пожаротушения формируют с помощью пожарного ШС ППКОПУ «Минитроник А32». В ШС включают дымовые пожарные извещатели, модуль «А16-УПТ» и модули «А16-МАУ» (по одному на каждый МПП).

Применение модулей «А16-МАУ» позволяет контролировать наличие напряжения питания 12В и исправность линии управления к каждому модулю. При неисправности линии управления (обрыв, отсутствие напряжения) или в случае, если реле не выключилось, модуль передает обобщенное сообщение о неисправности на ППКОПУ.

Адреса модулей и номер ШС устанавливают в соответствии с Руководством по программированию АПКП «Минитроник А32» ЮНИТ.437241.160 РП.

В автоматическом режиме работы установки срабатывание двух дымовых извещателей в ШС ППКОПУ вызывает событие «Пожар»:

- включается световая сигнализация (табло «Порошок. Уходи!»);

- подается сигнал на включение системы оповещения о пожаре (сирены и табло «Выход»),

- подается сигнал на отключении общеобменной вентиляции («А16-МАУ» в помещении агрегатной);

- начинается отсчет временной задержка пуска МПП.

МПП распределены по 4 линиям пуска:

- 1 линия – МПП 1 – МПП 18;

- 2 линия – МПП 19 – МПП 29;

- 3 линия – МПП 30 – МПП 47;

- 4 линия – МПП 48 – МПП 65.

Запуск МПП 1-65 производится последовательно с программно установленной задержкой адресных управляющих модулей «А16-МАУ»:

- 1 линия – задержка пуска 30 сек.;

- 2 линия – задержка пуска 35 сек.;

- 3 линия – задержка пуска 40 сек.;

- 4 линия – задержка пуска 45 сек.

МПП 66 подключенный к «А16-УПТ» срабатывает с программно установленной задержкой – 30 сек.

По окончании временной задержки, необходимой для эвакуации людей и остановки приточно-вытяжной вентиляции, «А16-УПТ» и «А16-МАУ» подают импульс для запуска модулей пожаротушения. Одновременно включается предупредительная сигнализация «Порошок. Не входи!».

Дистанционный пуск осуществляется из помещения охраны нажатием кнопки дистанционного пуска (КДП). Кнопка дистанционного пуска должна быть опломбирована. При нажатии КДП она активируется на время 5 сек., вызывая ежесекундно тройные проблески красного цвета на индикаторе считывателя. Предъявление ключа в течение этого времени независимо от режима работы автоматики вызывает событие «Пожар» в ШС, а после отсчета времени – пуск установки пожаротушения.

Для обеспечения безопасности людей, при входе в помещение склада (открытие двери), срабатывает извещатель охранный магнитоконтактный «ИО102-26» и блокирует автоматический пуск установки пожаротушения.

Перед входом в защищаемое помещение выдается предупредительная сигнализация «Автоматика выключена». Отключение блокировки пуска производится автоматически.

В течение обратного отсчета времени открытие входной двери в помещение склада останавливает пуск установки пожаротушения. Остановка пуска в этот период времени возможна также по команде с ППКОПУ. Повторный пуск автоматики производят с ППКОПУ либо дистанционно – нажатием КДП, но уже без предъявления ключа. При этом пуск производится без задержки времени, но при условии, что дверь в помещение закрыта.

При нажатии КДП после закрытия двери в режимах «Пожар», «Подготовка пуска», «Остановка пуска» пуск производится без предъявления ключа и без задержки времени.

7. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100мм.

Для подключения выносного считывателя и КДП используется кабель КСПВ 6х0,5.

Для прокладки информационной линии и шлейфов применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009 и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

Архитектура информационной (адресной) линии - кольцевая. Информационную линию прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Линия запуска системы оповещения выполняется кабелем КПСнг-FRLS 1x2x1,0 мм2.

Линии питания 220В выполняются кабелем UT201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2.

Линия запуска системы пожаротушения выполняется кабелем КПСнг-FRLS 1x2x1,0 мм2.

8. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Питание ППКОПУ «Минитроник А32» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50 Гц. ППКОПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ системы пожарной сигнализации (за исключением модуля адресного управляющего «А16-УОП» и модуля адресного управления пожаротушением «А16-УПТ»), осуществляется от информационной линии.

К блокам резервного питания (БРП) подключаются:

БРП №1:

- линии пуска пожаротушения с МПП «Тунгус-10ст»;

- модуль адресный управления пожаротушением «А16-УПТ».

БРП №2:

- модуль адресный управляющий «А16-УОП»;

- звуковые оповещатели «Гром-12М»;

- световые оповещатели «Молния-12».

Электропитание выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009 и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания приборов (~220В) монтировать от АВР через отдельные выключатели, установленные в боксе. Монтаж проводить кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Расчет токопотребления и емкости АКБ.

Необходимая емкость АКБ резервного источника питания рассчитывается по формуле:

Ач = 1,25 х Lp х t, где

Lp - потребляемый ток;

t - требуемое время работы;

1,25 - коэффициент запаса емкости.

В качестве резервных источников питания выберем «БРП-12-3» (12В, ток нагрузки 3А).

Для БРП №1:

В дежурном режиме:

А16-УПТ - 20мА.

В режиме тревога:

А16-УПТ - 50мА,

Линия запуска 1 МПП – 18 х 150 мА = 2700мА,

Линия запуска 2 МПП – 11 х 150 мА = 1650мА,

Линия запуска 3 МПП – 18 х 150 мА = 2700мА,

Линия запуска 4 МПП – 18 х 150 мА = 2700мА.

Так как срабатывание МПП происходит при подаче кратковременного электрического импульса (до 5 сек.) на контакты электропускового элемента, при расчете токопотребления в режиме «тревога», ток срабатывания модулей не учитываем.

Токопотребление в дежурном режиме - 20мА*;

Токопотребление в режиме тревоги - 50мА*.

* Указано максимальное токопотребление.

В дежурном режиме Ач = 1,25 х 0,02 х 24 = 0,6

В режиме тревога Ач = 1,25 х 0,05х 1 = 0,0625

Для БРП №2:

В дежурном режиме:

А16-УОП - 6мА,

В режиме тревога:

А16-УОП - 6мА,

Гром-12М - 35мА х 12 = 420мА,

Молния-12 - 20 мА х 3 шт. = 60мА.

Токопотребление в дежурном режиме - 6мА*;

Токопотребление в режиме тревоги - 486мА*.

* Указано максимальное токопотребление.

В дежурном режиме Ач = 1,25 х 0,06 х 24 = 1,8

В режиме тревога Ач = 1,25 х 0,486 х 1 = 0,6075

Требуемая емкость аккумулятора 0,6+0,06+1,8+0,6075=3,0675Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, достаточно будет применить дополнительные источники резервного питания марок:

- БРП-12-3/7, с   аккумуляторной батареей 7Ач.

Расчет минимального сечения кабеля линии оповещения 12В.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение питания световых и звуковых оповещателей - 9В.

Для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S =  K*(35 * L) / R, где

S - сечение в мм2;

K – коэффициент (при равномерной нагрузке К=0,5, при нагрузке сосредоточенной на конце линии К=1);

L - длина кабеля в км;

R - сопротивление кабеля в Ом;

35 - удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2.

Определим допустимое сопротивление кабеля линии оповещения:

R = ΔU / I, где

ΔU - допустимое падение напряжения на кабеле,

I - суммарное потребление тока в режиме тревоги,

ΔU = 11В - 9В = 2В

I = 0,486А

В результате R = 2В / 0,486А = 4,115Ом

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания и зная требуемую длину кабеля линии оповещения (табло «Выход» и сирены) L = 0,215 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S = 0,5 *(35* 0,215) / 4,115 = 0,9 мм2

Т.о., для линии системы оповещения допустимо применить кабель КПСнг-FRLS 1x2x1,0 мм2.

Расчет минимального сечения кабеля линий запуска модулей порошкового пожаротушения.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Примем, что минимальное рабочее напряжение питания модулей - 5В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S =  (17,5 х L)  /  R, где

S - сечение в мм2;

L - длина кабеля в км;

R - сопротивление кабеля в Ом;

17,5 - удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2.

Определим допустимое сопротивление кабеля линии запуска:

R = ΔU  /  I, где

ΔU - допустимое падение напряжения на кабеле;

I - суммарное потребление тока в режиме тревоги.

ΔU = 11В - 5В = 6В

I = 2,7А

В результате R = 6В / 2,7А = 2,22Ом

Зная требуемую длину кабеля линии пуска пожаротушения L = 0,08 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S = (17,5 х 0,08) / 2,22 = 0,63 мм2

Таблица 1

Сопротивление кабеля UT105нг(A)-FRLS FE180 в зависимости от сечения

Сечение, мм2             Диаметр, мм         Сопротивление, Ом/км

0,2                          0,5                                     180

0,5                          0,8                                     72

0,75                        1,0                                     48

В соответствии с таблицей 1 для системы оповещения допустимо применить кабель UTS105нг(A)-FRLS FE180 2х1,0mm.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

Лица, допущенные к эксплуатации модулей порошкового пожаротушения должны изучить и соблюдать требования ПАСПОРТА И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2.

Не допускается:

- хранение МПП вблизи нагревательных приборов;

- воздействие на МПП атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействие агрессивных сред, влаги;

- нанесение ударов по корпусу МПП;

- падение с высоты более 2 м;

- разборка МПП за исключением работ по техническому обслуживанию согласно раздела 7 паспорта;

- эксплуатация МПП при повреждении корпуса (вмятины, трещины, сквозные отверстия).

До подключения модуля концы выводов элемента электропускового должны быть замкнуты путем скручивания не менее чем на два витка и опломбированы.

Подключение МПП производить только после его заземления. Электробезопасность при монтаже МПП должна обеспечиваться соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ПЗСЭ.

Зарядка, перезарядка, освидетельствование и техническое обслуживание МПП должны производиться в специально отведенных и оборудованных для этих целей помещениях на предприятии - изготовителе МПП или в организациях, имеющих разрешение на данный вид деятельности.

При обнаружении дефектов модуля (вмятины, трещины, сквозные отверстия) в процессе эксплуатации или после окончания назначенного срока службы модуль подлежит отправке на предприятие-изготовитель для утилизации.

Огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на тело и одежду человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется.

После срабатывания МПП для удаления продуктов горения и огнетушащего порошка, витающего в воздухе, необходимо использовать общеобменную вентиляцию. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки. Осевший порошок удаляется пылесосом, сухой ветошью с последующей влажной уборкой. Утилизация отходов огнетушащего порошка должна осуществляться согласно инструкции «Утилизация и регенерация огнетушащих порошков» М: ВНИИПО, 1988.

Крепление МПП производить на несущую конструкцию, способную выдержать импульсную нагрузку от отдачи модуля в момент выброса ОП.

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ.

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Собственник должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Режим работы проектируемой системы - круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом поста охраны (помещение 5).

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ «Минитроник А32» непрерывно следит за состоянием информационной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены. Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки «Блокировка» на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события «Нет связи» перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим).

Вызвать режим «Работа с АУ», «Удалить».

ППКОПУ представит список АУ, с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить.

С помощью режима «Новое АУ» установить параметры в соответствии с пп.7.2.2 или 7.3.4, 7.3.5 ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЮНИТ.437241.160 ТО.

Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами и подтверждают актами.

Порядок размещения модулей порошкового пожаротушения указан в п.6 ПАСПОРТА И РУКОВОДСТВОА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2..

Лица, эксплуатирующие модули, должны быть ознакомлены с правилами эксплуатации и использования модулей.

Размещение и эксплуатацию модулей на объектах необходимо осуществлять строго в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и указаниями руководства.

Модули следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от:

- воздействия прямых солнечных лучей;

- тепловых потоков;

- механических воздействий;

- других неблагоприятных факторов - вибрации, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.

Модули не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон эксплуатации, указанный в руководстве.

На каждый модуль, установленный на объекте (принятый в эксплуатацию), заводят эксплуатационный паспорт. Модулю присваивают порядковый номер, который наносят краской на корпус, записывают в эксплуатационный паспорт модуля и в журнал учета проверки наличия и состояния модулей.

Модули, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться первоначальной проверке перед введением в эксплуатацию, а также периодическим проверкам.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния модулей, контроля места установки модулей и надежности их крепления.

Проверки (контроль состояния) модулей должны проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации и нормативными документами лицом, назначенным приказом по организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации модулей и параметрам огнетушащего вещества (ОТВ), способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по оценке состояния модулей.

Специального технического обслуживания в течение назначенного срока эксплуатации МПП не требует. Один раз в квартал внешним осмотром проверяется целостность мембраны, перекрывающей насадок-распылитель МПП, и наличие заземления МПП.

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте модуля и записывают в журнал учета проверки наличия и состояния модулей.

В случае если при проведении проверок установлено:

- нарушение целостности мембраны (разрушение, отверстия от проколов, трещины)

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе модуля;

- значительное нарушение защитных и лакокрасочных покрытий;

- отсутствие четкой и понятной маркировки,

то модули должны быть выведены из эксплуатации и отправлены для проведения технического обслуживания (ремонта, перезарядки) в специализированные организации.