- Общие положения.

Типовое техническое решение разработано для защиты системой автоматической охранно-пожарной сигнализации здания хлебопекарни.

При разработке типового технического решения предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих защиту здания, с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечены условия дальнейшего развития систем с учетом модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации здания.

Обеспечены необходимые условия для последующего страхования объекта от рисков возникновения пожара.

При разработке типового технического решения использованы следующие материалы:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 31817.1.1-2012. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу  и техническому обслуживанию;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем;

- Правила устройства электроустановок – ПУЭ (Издание 7).

Типовое техническое решение разработано в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

- Типовое техническое решение.

  - Применяемое оборудование и его обоснование.

Типовым техническим решением предусмотрено использование российской сертифицированной адресно-аналоговой взрывозащищенной системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32.Ех».

Адресно-аналоговая система сигнализации «Минитроник А32.Ех» предназначена для защиты средствами пожарной и охранной сигнализации взрывоопасных объектов - таких, на которых ранее применялись шлейфовые приборы, рассчитанные на 2÷32 шлейфа сигнализации.

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный взрывозащищенный пожарный, охранный, охранно-пожарный и управления ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32.Ех» (далее ППКОПУ) предназначен для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивает:

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (далее АУ): адресно-аналоговых пожарных извещателей (АПИ), адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели (ОИ), пожарные извещатели (ПИ), датчики инженерных систем - извещатели состояния (ИС);

- прием информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной информационной линии и шлейфов сигнализации, подключенных к адресным меткам и модулям;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и пульт центрального наблюдения (ПЦН) с помощью трех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления;

- постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

- питание внешних устройств 12В в режиме тревоги 500мА, в дежурном режиме 60мА;

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Взрывозащищенный ППКОПУ относится к связанному электрооборудованию по ГОСТ Р 52350.11, имеет маркировку взрывозащиты [Ex ia] IIC Х, соответствует требованиям  ГОСТ Р 52350.0, ГОСТ Р 52350.11 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Взрывозащищенные адресные устройства (АУ) предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ Р 52350.11, ГОСТ Р 52350.14, главы 7.3 ПУЭ и других документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двум двухпроводным информационным (адресным) линиям. Одну из них, предназначенную для работы вне взрывоопасной зоны, подключают к ППКОПУ по лучевой схеме с ответвлениями, суммарной длиной до 3000 м. Другую, предназначенную для работы во взрывоопасной зоне, подключают по кольцевой или лучевой схеме с возможностью ответвлений, суммарная длина с ответвлениями – до 2000 м.

Искробезопасная информационная линия гальванически развязана от остальных частей ППКОПУ.

Питание всех АУ (за исключением А16-УОП),  осуществляется от информационной линии. Исполнительные устройства, подключенные к реле управляющих модулей, требуют самостоятельного питания, причем наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

Цепи подключения питания исполнительных устройств и цепи реле управляющих модулей (А16-УОП.Ex, А16-МАУ.Ех) должны быть искробезопасными, с параметрами, соответствующими условиям применения устройств во взрывоопасной зоне. Поэтому ввод во взрывоопасную зону дополнительного питания необходимо осуществлять через искрозащитные барьеры с соответствующими параметрами.

Доступ к управлению ППКОПУ может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

К АУ относятся:

- адресно-аналоговые тепловые и дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования;

- адресные ручные извещатели (далее ИПР);

- метки адресные – пожарные, охранные, контрольные (далее МА);

- модули адресные управляющие (далее МАУ);

- контроллеры считывателей Touch Memory охранно-пожарные (далее КТМ).

АУ соответственно разделяются на устройства общего и взрывозащищенного исполнения (с маркировкой Ех). АУ устанавливаемые в помещениях относящихся к взрывоопасной категории, должны быть взрывозащищенного исполнения.

МА предназначены для подключения пожарных или охранных шлейфов сигнализации, датчиков состояния (включено/выключено, открыто/закрыто, датчики затопления, газа и т.п.), а также для контроля питания и изъятия устройств.

МАУ предназначены для управления устройствами пожаротушения, дымоудаления, оповещения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления.

КТМ предназначены для дистанционного управления охранной сигнализацией (постановка/снятие).

ППКОПУ содержит в своем составе программатор адресов АУ и конфигуратор базы данных АУ.

Массив АУ в памяти ППКОПУ при программировании условно разбивают на зоны охраны (шлейфы сигнализации, или «ШС»), к которым виртуально принадлежат АУ: пожарные ШС, охранные ШС, инженерные ШС, специальные ШС. При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии.

ШС объединяются в разделы для формирования сигналов управления пожарной автоматики и оповещения (см. «Руководство по программированию ЮНИТ.437241.160.Ех РП»).

ИЗВЕЩАТЕЛЬ A16-ДИП (ИП 212-108)

Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный с системой самотестирования ИП 212-108 (А16-ДИП), ТУ 4371-004-66347656-2010 (далее извещатель) предназначен для работы с ППКОПУ  «Минитроник А32».

Извещатель измеряет уровень задымленности в точке его установки и предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и подачи извещений на ППКОПУ.

Обмен данными с ППКОПУ и питание извещателя осуществляются по двухпроводной информационной линии типа «витая пара».

Индивидуальный адресный код извещателя (электронный адрес) записывается в энергонезависимую память микропроцессора при программировании.

Извещатель передает на ППКОПУ измеренную величину оптической плотности среды, а также подает извещения «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР».

Извещатель имеет режимы чувствительности «День/Ночь», которые переключаются автоматически по команде ППКОПУ. В режиме «День» извещатель имеет пониженную в 2 раза чувствительность в пределах допустимого диапазона.

В режиме «День» при повышенном, но допустимом уровне задымленности извещатель передает извещение «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», которое автоматически снимается при восстановлении прозрачности среды.

Извещатель имеет систему тестирования работоспособности всех узлов, в том числе дымового канала, и при неисправности подает извещение «ОБСЛУЖИВАНИЕ» на ППКОПУ. Раннее выявление неисправных извещателей позволяет постоянно поддерживать систему в работоспособном состоянии.

Извещатель передает на ППКОПУ значение уровня запыленности дымовой камеры, и при превышении 80% от предельно допустимого уровня подает извещение «ОБСЛУЖИВАНИЕ». Профилактика извещателя производится только по необходимости, что сокращает расходы на обслуживание.

Извещатель компенсирует запыление дымовой камеры, что увеличивает продолжительность его работы между обслуживаниями.

Извещатель с помощью встроенного оптического индикатора красного цвета обеспечивает индикацию состояний «НОРМА» (проблески с интервалом 10 сек), «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВНИМАНИЕ / ПОЖАР» (проблески с интервалом 1 сек) и «ОБСЛУЖИВАНИЕ» (проблески с интервалом 5 сек).

Извещатель обеспечивает подключение выносного оптического индикатора (ВУОС).

ИЗВЕЩАТЕЛЬ A16-ИПТ.Ех (ИП 101-50.Ех)

Извещатель пожарный адресно-аналоговый тепловой максимально-дифференциальный взрывозащищенный ИП101-50.Ех (А16-ИПТ.Ех) (далее извещатель) предназначен для работы совместно с ППКОПУ  «Минитроник А32».

Извещатель измеряет уровень температуры и скорости нарастания температуры в точке его установки и предназначен для обнаружения загораний в закрытых помещениях, сопровождающихся повышением температуры, и подачи извещений на ППКОПУ.

Извещатель работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Температура срабатывания максимального канала устанавливается с ППКОПУ. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2009 температуру срабатывания максимального температурного канала следует устанавливать в соответствии с классами: A0R (52-63°С), А1R (54-65°С), A2R (54-70°С), A3R (64-76°С), BR (69-85°С).

Извещатель выпускается с заводской установкой А1R. Возможна другая установка по предварительному заказу. В тех приемно-контрольных приборах, которые поддерживают эту функцию, класс извещателя может быть изменен при программировании.

Обмен данными с ППКОПУ и питание извещателя осуществляются по двухпроводной информационной линии типа «витая пара». Для защиты от перемены полярности используется диод, установленный внутри извещателя.

Индивидуальный адресный код извещателя (электронный адрес) записывается в энергонезависимую память микропроцессора при программировании.

Извещатель с помощью встроенного оптического индикатора красного цвета обеспечивает индикацию состояния «ПОЖАР» (проблески с интервалом 1 сек) и обеспечивает подключение ВУОС.

МИНИТРОНИК™ A16-ИПР

## Извещатель пожарный ручной адресный.

МИНИТРОНИК™ A16-ИПР.Ех

## Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный.

МИНИТРОНИК™ A16-МАУ

Модуль адресный управляющий, выход реле (12/24В, 5А). Предназначен для формирования адресных управляющих сигналов запуска одного устройства пожарной автоматики, оповещения, дымоудаления, пожаротушения.

МИНИТРОНИК™ A16-МАУ.Ех

Модуль адресный управляющий взрывозащищенный, выход реле (12/24В, 5А). Предназначен для формирования адресных управляющих сигналов запуска одного устройства пожарной автоматики, оповещения, дымоудаления, пожаротушения.

МИНИТРОНИК™ A16-УОП

## Модуль адресный управляющий, выход напряжения (12/24В, 3А). Предназначен для формирования адресных управляющих сигналов запуска нескольких устройств оповещения, пожаротушения с контролем шлейфа управления при обратной полярности нескольких устройств оповещения, пожаротушения.

МИНИТРОНИК™ А16-ТК3

Адресная метка охранно-контрольная предназначена для адресации извещений о тревоге и неисправностях от безадресных охранных или контрольных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом.

Контролирует три шлейфа сигнализации. При программировании адресной метке присваивается единый адрес, и задаются индивидуальные номера для каждого из трех шлейфов сигнализации. Незадействованные шлейфы допускается не программировать. При этом они не опрашиваются приемно-контрольным прибором и не требуют установки концевого резистора.

Суммарное количество шлейфов сигнализации, подключенных к адресным меткам – не более 32 охранных и 32 контрольных. Для формирования этого числа шлейфов сигнализации необходимо не менее 11 адресных меток.

Адресная метка контролирует подключенные к ней шлейфы сигнализации на обрыв и короткое замыкание, в том числе ШС, снятые с охраны.

Адресная метка в охранном режиме работы предназначена для адресации извещений от охранных извещателей. Адресная метка в контрольном режиме работы предназначена для адресации извещений от датчиков состояния (включено/выключено, открыто/закрыто, перегрев/норма и т.д.).

Питание адресной метки осуществляется от информационной линии ППКОПУ.

МИНИТРОНИК™ А16-ТК3.Ех

Адресная метка охранно-контрольная взрывозащищенного исполнения.

- Система автоматической охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

Система ОПС включает в себя следующие подсистемы:

- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- система охранной сигнализации (ОС).

В состав системы ОПС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32.Ех»;

- адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели «ИП 212-108 (А16-ДИП)»;

- адресно-аналоговые тепловые максимально-дифференциальные пожарные извещатели взрывозащищенные «ИП 212-50.Ех (А16-ИПТ.Ех)»;

- адресные ручные пожарные извещатели «А16-ИПР»;

- адресные ручные пожарные извещатели взрывозащищенные «А16-ИПР.Ех»;

- модуль адресный управляющий «А16-УОП»;

- модули адресные управляющие взрывозащищенные «А16-МАУ.Ех»;

- модули адресные управляющие «А16-МАУ»;

- световое табло ПОЖАР «Сфера-ПРЕМИУМ (12В)»;

- световые табло ВЫХОД «Сфера-ПРЕМИУМ (12В)»;

- светозвуковое табло ВЫХОД «Плазма-Ех-СЗ»;

- барьер искрозащиты двухканальный «Плазма-АБИЗ»;

- оповещатели звуковые «ПКИ РС-1 Говорун»;

- адресные метки «А16-ТК-3» и «А16-ТК-3.Ех»;

- размыкатель линии «РЛ-1»;

- извещатели магнито-контактные ИО 102-26;

- извещатели магнито-контактные взрывозащищенные ИО 102-26/В;

- извещатели оптико-электронные объемные «Фотон-12»;

- извещатели оптико-электронные объемные взрывозащищенные «Фотон-18»;

- извещатели звуковые «Стекло-3»;

- оповещатель звуковой уличный «Флейта-12 исп.2»;

- считыватель Touch Memory;

- оповещатель звуковой «Флейта-12 исп.2»;

- блоки резервированного питания «БРП-12-3/7»;

- информационные линии, шлейфы сигнализации, линии управления и питания.

  - Автоматическая  установка пожарной сигнализации (АУПС).

АУПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта. Прибор выдает адресные управляющие сигналы на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых АУПС, видов пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений адресно-аналоговыми пожарными извещателями:

-  дымовыми «ИП 212-108 (А16-ДИП)»;

-  тепловыми максимально-дифференциальными «ИП 101-50.Ех (А16-ИПТ.Ех)».

Количество пожарных извещателей устанавливаемых в помещениях определяется согласно п.13.3.3 и п.14.2 СП 5.13130.2009.

Расстояние между дымовыми извещателями и от извещателя до стены должно соответствовать Таблице 13.3 СП 5.13130.2009.

Расстояние между тепловыми извещателями и от извещателя до стены должно соответствовать Таблице 13.5 СП 5.13130.2009.

В защищаемых помещениях объекта, в которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п.13.3.3 СП 5.13130.2009. устанавливается один адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или ответственным персоналом предусмотрено размещение адресных ручных пожарных извещателей типа «А16-ИПР» и «А16-ИПР.Ех» на путях эвакуации людей у основных и запасного выходов, на стенах и конструкциях здания, на высоте 1,5 м от уровня пола.

ППКОПУ устанавливается согласно требований пп.13.14.6-9 СП 5.13130.2009.

Адресные устройства с маркировкой «Ех» устанавливаются внутри взрывоопасной зоны (помещение 3) и подключаются к информационной линии 2 «искробезопасная цепь».

Адресные устройства пожарной сигнализации в ППКОПУ объединены в группы (охраняемые зоны), именуемые в дальнейшем «шлейфы сигнализации» (ШС) по аналогии со шлейфовыми приборами:

ШС 1 – Склад готовой продукции (помещение 1);

ШС 2 – Производственное помещение (помещение 2);

ШС 3 – Помещение для хранения муки (помещение 3);

ШС 4 – Служебное помещение (помещение 4);

Для формирования общего сигнала управления (модуль управляющий «А16-МАУ») ШС 1-4 ППКОПУ объединены в одну группу управления.

При возникновении задымления в помещениях объекта происходит срабатывание автоматических дымовых пожарных извещателей.

При повышении температуры в помещении склада муки происходит срабатывание автоматических тепловых пожарных извещателей.

При срабатывании одного пожарного извещателя в пожарном ШС ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

При включении ручного пожарного извещателя ППКОПУ также выдает сигнал «ПОЖАР».

При формировании сигнала «ПОЖАР»:

- на ЖКИ-дисплее ППКОПУ высвечивается сообщение «ПОЖАР», точное место возгорания (адрес устройства, наименование ШС),

- включается световой оповещатель «Пожар» подключенный к выходу типа «открытый коллектор» ППКОПУ,

- отключается принудительная вентиляция.

Информационные линии прокладываются кабелем UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm. Для защиты линий от механических воздействий они прокладываются по стенам и потолку в гофрошланге. Архитектура линий – лучевая.

  - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предназначена для оповещения персонала объекта о пожаре.

Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по СП 3.13130.2009 Согласно требованиям этого документа помещения объекта должны быть оборудованы СОУЭ 2-го типа:

- звуковое,

- световое (световые табло).

Для оповещения в помещениях 1, 2, 4 применены:

- оповещатели с записанным речевым сообщением «ПКИ РС-1 Говорун»;

- оповещатели охранно-пожарные световые  «Сфера-ПРЕМИУМ (12В)».

Звуковые оповещатели выдают чередование текстового и речевого сигналов. Уровень звукового давления, развиваемый оповещателем на расстоянии 1 м, составляет от 85 до 110 дБ.

Световые табло указывают направление эвакуации при возникновении пожара. Световые табло устанавливаются типа «ВЫХОД». (Световой указатель зеленого цвета, горит постоянным светом).

Табло «ВЫХОД» устанавливаются над дверями выходов.

Световые блоки оповещателей выполнены на светодиодах и не требуют текущего обслуживания.

Для оповещения в помещении 3 (взрывоопасная зона) применен:

- оповещатель комбинированный взрывозащищенный «Плазма-Ех-СЗ»;

Он предназначен для оповещения людей о пожаре посредством светового информационного табло и звукового сигнала.

В оповещателе взрывозащищенного исполнения «Плазма-Ехi» предусмотрены:

- независимое питание светового и звукового каналов оповещения;

- выбор режима светового канала (постоянное свечение, мигающее);

- выбор тона звукового канала (для «Плазма-Ехi-СЗ»);

- внешний активный двухканальный барьер искрозащиты «Плазма-АБИЗ-СЗ», обеспечивающий защиту вида «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia», раздельно для светового и звукового каналов.

Включение оповещателя «Плазма-Ех-СЗ» осуществляется через модули адресные управляющие «А16-МАУ», устанавливаемые вне взрывоопасной зоны. Ввод линий питания производится через двухканальный барьер искрозащиты «Плазма-АБИЗ-С».

Принцип работы СОУЭ 2-го типа:

- при поступлении на ППКОПУ сигнала «Пожар» формируется управляющий сигнал пуска на оповещатели.

  - Система охранной сигнализации (ОС).

Для построения системы охранной сигнализации (ОС) используются адресные метки «А16-ТК-3» и «А16-ТК-3.Ех».

Предусмотрена следующая тактика работы ШС подключенных к адресным меткам:

− обычная тактика, позволяющая ставить и снимать объект с охраны, с формированием сигнала «Тревога» при нарушении рубежей охраны (ШС).

Постановка и снятие с охраны объекта осуществляется с помощью ключей ТМ, через выносной считыватель.

Выносной считыватель подключаются непосредственно к ППКОПУ «Минитроник А32.Ех» и устанавливается снаружи у входной двери.

Шлейфы охранной сигнализации прокладываются кабелем КСПВГ 4х0,5 в гофрошланге. Одна пара кабеля КСПВ 4х0,5 используется для подключения питания охранных токопотребляющих извещателей. Ввод линии питания охранных извещателей «Фотон-18» во взрывоопасную зону (помещение 3) производится через двухканальный барьер искрозащиты «Корунд М730».

Для подключения ответвления к адресной линии использован размыкатель линии РЛ-1. Размыкатели отключают короткозамкнутый участок линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

- Кабельная сеть.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

Шлейфы проводной охранной сигнализации и линии электропитания проводных охранных извещателей в помещениях прокладываются открыто по стенам и потолку в гофрошланге, кабелем КСПВГ 4х0,5.

Для подключения выносного считывателя ключей ТМ использовать кабель КСПВГ 4х0,5.

Для прокладки информационных линий применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009, и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009. Информационные линии прокладывают по оптимальному маршруту.

- Электропитание.

Питание ППКОПУ «Минитроник А32.Ех» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. ППКОПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ (за исключением модуля адресного управляющего «А16-УОП»), осуществляется от информационной линии.

Основное питание токопотребляющих охранных извещателей и  модуля адресного управляющего «А16-УОП» осуществляется от блоков резервированного питания (БРП) - 12В, 3А, резервное – от встроенного в БРП аккумулятора 12В, 7 Ач.

Питание ППКОПУ и БРП выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009 и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

При использовании блоков резервированного питания марки «БРП-12-3/7» обеспечивается непрерывная работа оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение одного часа в режиме «Пожар».

Цепь питания прибора (~220В) монтировать от АВР через отдельный выключатель, установленный в боксе. Монтаж проводить кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.