1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящее типовое техническое решение (ТТР) выполнено для организации централизованной охраны стационарных объектов оборудованных адресно-аналоговой системой сигнализации «Минитроник А32М» с передачей охранно-пожарных извещений на пост охраны по радиоканалу.

При разработке ТТР предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту и охрану объектов с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечена возможность дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации объекта.

ТТР разработано в объеме - рабочая документация.

Получены исходные данные:

- техническое задание от Заказчика;

- архитектурно-планировочные решения объекта.

ТТР разработано в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию систем при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

2. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Объект представляет собой коттеджный поселок, состоящий из 113 одноэтажных типовых коттеджей с отдельно стоящим постом охраны (КПП).

Стены и перегородки типового коттеджа – деревянные (брус), перекрытия деревянные. Подвесных потолков и фальшполов нет.  Имеет основной и запасной выходы.

Высота потолков в помещениях типового коттеджа не превышает 3,5 м.

Площадь одного типового коттеджа составляет 120 кв.м.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

МИНИТРОНИК А32М.

Защита типового коттеджа строится на базе малоадресного приемно-контрольного прибора, охранно-пожарного и управления ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32М» (ППКОПУ) со встроенной аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач.  ППКОПУ работает совместно с адресными устройствами (далее АУ). Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях. Прибор выдает адресные сигналы на системы: оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании.

К  адресным устройствам (АУ) относятся:

- адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования А16-ДИП (ДИП);

- адресный ручной извещатель А16-ИПР (ИПР);

- А16-ТК-3 метка адресная охранно-контрольная (ТК-3);

- А16-УОП-В модуль адресный управляющий (УОП-В).

ТК-3 предназначена для извещателей с нормально-замкнутыми контактами. Контролирует три независимых шлейфа сигнализации.

УОП-В предназначен для управления шлейфом с несколькими постоянно включенными табло «Выход» (до 6 шт.).

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной линии - АЛ), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Питание всех АУ (за исключением А16-УОП-В), осуществляется от информационной линии. Питание внешних устройств, требует самостоятельного питания, наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

АУ  программно объединяются в зоны (шлейфы) сигнализации.

Шлейфы объединяются в разделы для формирования сигналов управления (см. Руководство по программированию ЮНИТ.437241.160РП.2011)

4. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТИПОВОГО КОТТЕДЖА.

Система автоматической охранно-пожарной сигнализации (ОПС) типового коттеджа состоит из следующих подсистем:

- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- система охранной и тревожно-вызывной сигнализации (ОС и ТВС);

- устройство объектовое радиоканальной системы пультовой охраны (УО РСПО).

4.1.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Все помещения типового коттеджа, кроме помещений с мокрыми процессами оборудуются АУПС.

В каждом помещении типового коттеджа устанавливается не менее одного адресно-аналогового дымового пожарного извещателя с системой самотестирования в зависимости от площади защищаемого помещения.

Расстояние от извещателя до стены не более 4,5м.

ППКОПУ «Минитроник А32М» устанавливается в помещении 1 (прихожая).

В помещениях объекта устанавливаются:

- адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования  А16-ДИП (ИП212-108);

- адресные ручные пожарные извещатели А16-ИПР по путям эвакуации;

- звуковые оповещатели «Маяк-12-3М»;

- световые оповещатели «Сфера (12В) Выход».

При срабатывании одного дымового пожарного извещателя на ППКОПУ поступает сигнал «Пожар».

При поступлении сигнала «Пожар» от дымовых пожарных извещателей, ППКОПУ формирует адресные управляющие сигналы с помощью  модулей управления и реле прибора по заранее запрограммированной логике, а именно включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (А16-УОП-В).

4.2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

Согласно требованиям СП 3.13130.2009 (таблица 2) помещения объекта оборудуются системой СОУЭ 2-го типа.

Управление системой оповещения автоматическое.

Для оповещения о пожаре используется звуковой пожарный оповещатель «Маяк-12-3М» подключенный к выходу «Пожар» типа открытый коллектор (ОК) ППКОПУ, а также световые оповещатели «Сфера (12В) Выход», подключенные к модулю адресному управляющему А16-УОП-В.

Световые табло указывают направление эвакуации при возникновении пожара.

Световые табло «ВЫХОД» («ЗАПАСНОЙ ВЫХОД») устанавливаются над дверями выходов.

Звуковой оповещатель обеспечивает необходимую слышимость во всех местах возможного пребывания людей, отличается от всех других сигналов, и обеспечивают звуковое давление не менее 75 дБ и не более 120 дБ.

Звуковой оповещатель располагается таким образом, чтобы его верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.

Принцип работы СОУЭ 2-го типа:

- при формировании ППКОПУ сигнала «ПОЖАР» выдается управляющий сигнал пуска на звуковой (выход ОК) и световые оповещатели (через А16-УОП-В).

5. СИСТЕМА ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНО-ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

5.1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Для построения системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации используется ППКОПУ «Минитроник А32М» и адресные устройства охранной сигнализации А16-ТК-3.

Предусмотрена тактика работы шлейфов сигнализации (ШС) подключенных к адресной метке А16-ТК-3, позволяющая ставить и снимать с охраны ШС, с формированием сигнала «Тревога» при нарушении рубежа охраны.

ШС запрограммированные по такой тактике снимаются и ставятся под охрану с помощью ключей ТМ, через выносные считыватель, подключенные к ППКОПУ. Считыватели расположены у входной двери пом.1 (прихожая), а также у запасного выхода пом.2 (гостиная-кухня).

В состав системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации входят:

- ППКОПУ Минитроник А32М (используется и в системе ПС);

- адресная метка А16-ТК-3 - для подключения ШС помещений;

- извещатели охранные поверхностные совмещенные «Астра-531 СМ»;

- извещатели охранные поверхностные оптико-электронные «Астра-515 исп.Б»

- извещатель охранный ручной «ИОПР-513/101-1»;

- оповещатель светозвуковой «Маяк-12-КПМ НИ»;

- считыватель ТМ;

5.2. ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Тревожная сигнализация (ТС) установлена в пом.1 (прихожая).

Для подачи сигнала тревоги используется проводная кнопка тревожной сигнализации «ИОПР-513/101-1».

Тревожная сигнализация выводится на ППКОПУ «Минитроник А32М» отдельным шлейфом через адресную метку охранную А16-ТК-3.

Система ТС может быть расширена как за счет расширения системы, так и за счет включения в состав комплекса дополнительных систем.

6. ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ НА ПОСТУ ОХРАНЫ (КПП).

Прием пожарной и охранно-тревожной информации на посту охраны (КПП) осуществляется с помощью радиоканальной системы пультовой охраны «Lonta 202», производства компании «Альтоника».

В типовом коттедже устанавливается УО РСПО (передатчик коммуникатор «RS-202TD-RR»).

На КПП устанавливается следующее оборудование для приема информации:

- базовая станция «RS-202BSM»;

- пульт централизованного наблюдения «RS-202PN»;

- антенна базовой станции «Sirio SPO 420-8»;

- антенный усилитель «RS-202AUm»;

- блок резервированного электропитания  с АКБ.

Также на КПП устанавливается персональный компьютер (ПК) на базе Windows XP с программным обеспечением РИФ СТРАЖ RS-202 . С помощью простого и удобного интерфейса программа РИФ СТРАЖ RS-202 позволяет: - обрабатывать поступившие извещения о тревогах или технических неисправностях на охраняемых объектах; - настраивается под аппаратуру, установленную на объекте; - настроить уровни доступа в систему от администратора до оператора; - вести картотеку объектов и обслуживающего персонала; - выводить графическую информацию о местоположении объекта на карте или план объекта с указанием расположения датчиков; - формировать звуковой сигнал при поступлении тревоги; - создавать отчеты; - сохранять всю поступившую от объекта информацию и фиксировать действия, производимые оператором в базе данных, а также создавать архивы баз данных. Персональный компьютер (ПК) подключается к электрической сети через источник бесперебойного питания SKAT UPS 800 со встроенной АКБ.

6.1. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ. В системе LONTA-202 применяется технология Hopping, разработанная на основе принципа «прыгающих радиочастот», который применяется в высоконадежных системах радиосвязи. В соответствии с этой технологией каждый выход в эфир объектовых передатчиков осуществляется на новой частоте из 1024 заранее запрограммированных частот связи. Каждый передатчик имеет свой псевдослучайный алгоритм скачков частоты, что позволяет увеличить защиту от помех. В системе применяются сверхузкополосные каналы связи, что существенно увеличивает соотношение сигнал/шум в рабочей полосе каждого канала связи, и позволяет получить большую дальность при использовании маломощных объектовых передатчиков. Дальность действия системы в городе составляет до 25 км и более, а на открытой местности — до 50 км и более. Для увеличения дальности и надежности связи применяется помехоустойчивое кодирование с относительно низкой скоростью передачи данных и высокой избыточностью. Каналы каждой частотной литеры разделены на две разнесенных по диапазону подгруппы, в каждой из которых по 512 каналов. Передатчики на охраняемых объектах выходят в эфир в обеих полосах частот. Прием извещений в каждой полосе частот осуществляет отдельный приемник базовой станции. Такое техническое решение обеспечивает защиту от преднамеренных помех, которые обычно перекрывают лишь часть диапазона. Даже при наличии помехи в одной полосе частот извещения будут приняты в другой, так как они многократно дублируются на разных частотах в обеих полосах. Еще одна особенность системы LONTA-202 заключается в том, что ее базовая станция принимает и анализирует сигналы по всем частотным каналам литеры одновременно. Мощный цифровой сигнальный процессор базовой станции осуществляет цифровую фильтрацию и декодирование одновременно всех принятых сигналов на фоне шумов и помех. Параллельная обработка каналов связи обеспечивает возможность одновременного приема извещений от большого количества объектовых устройств с минимальными взаимными помехами. Каждый передатчик системы ежеминутно передает контрольные сигналы. Время обнаружения потери связи с каким-либо передатчиком составляет от 4 до 16 минут (в зависимости от количества передатчиков в системе). Для развертывания и эксплуатации системы LONTA-202 не требуется получения разрешительных документов, так как оборудование работает на не лицензируемых частотах, а мощность передатчиков не превышает 10 мВт.

7. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

Одна пара кабеля КСПВ 4х0,5 используется для подключения питания охранных токопотребляющих извещателей.

Шлейфы проводной охранной и тревожно-вызывной сигнализации и линии электропитания токопотребляющих охранных извещателей прокладываются открыто по стенам и потолку в электрокоробах, кабелем КСПВ 4х0,5.

Для подключения выносных считывателей используется кабель КСПВ 4х0,5.

Для прокладки информационной (адресной) линии и шлейфов пожарной сигнализации применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009.

Для прокладки линий СОУЭ применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,8mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009 и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009

Линии электропитания (220В) выполняются кабелем UT201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5 мм2.

Подключение антенны и антенного усилителя к базовой станции осуществляется коаксиальным ВЧ кабелем Radiolab 8D-FB (blue) PEEG/PVC.

Кабели для подключения базовой станции «RS-202BSM» к ПК, а также для соединения базовой станции с пультом централизованного наблюдения поставляются в комплекте с базовой станцией.

Архитектура информационной (адресной) линии - кольцевая.

Информационную (адресную) линию прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

8. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Питание ППКОПУ «Минитроник А32М» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50 Гц. ППКОПУ оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3 Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ системы пожарной сигнализации (за исключением модуля адресного управляющего А16-УОП-В), осуществляется от информационной линии.

Питание модуля адресного управляющего А16-УОП-В и передатчика коммутатора «RS-202TD-RR» осуществляется от блока резервного питания (БРП) БРП-12-3/7. БРП имеет один встроенный аккумулятор 12В 7Ач.

При использовании источников бесперебойного питания обеспечивается непрерывная работа оборудования систем в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение одного часа в режиме «Пожар» и «Тревога».

Электропитание выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009* и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания приборов (~220В) монтировать от АВР через отдельные выключатели, установленные в боксе. Монтаж проводить кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Расчет токопотребления и времени работы СОУЭ.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач = 1,25 * Lp * t, где

Lp - потребляемый ток;

t - требуемое время работы;

1,25 - коэффициент запаса емкости.

При применении БРП-12-3, в качестве резервного источника питания, производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном режиме:

А16-УОП-В - 6 мА,

RS-202TD-RR – 130мА.

В режиме тревога:

А16-УОП-В - 6 мА,

RS-202TD-RR – 200мА.

Токопотребление в дежурном режиме - 136 мА*;

Токопотребление в режиме тревоги - 206 мА*.

* Указано максимальное токопотребление.

Для БРП-12-3:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,136 А * 24 ч * 1,25 = 4,08 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,206 А * 1 ч * 1,25 =  0,26 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть не менее 4,34 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, достаточно будет применить дополнительный источник резервного питания марки БРП-12-3/7, с  аккумуляторной батареей 7 Ач.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

Лица, допущенные к эксплуатации модулей порошкового пожаротушения должны изучить и соблюдать требования РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПБАК.634240.002 РЭ на модуль.

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ.

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Собственник должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Режим работы проектируемой системы - круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом поста охраны (КПП).

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ «Минитроник А32М» непрерывно следит за состоянием информационной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены. Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки "Блокировка" на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события «Нет связи» перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим). Вызвать режим «Работа с АУ», «Удалить». ППКОПУ представит список АУ, с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить. С помощью режима «Новое АУ» установить параметры в соответствии с пп.7.2.2 или 7.3.4, 7.3.5 ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЮНИТ.437241.160 ТО.

Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.