МИНИТРОНИК А32 - МАЛОАДРЕСНАЯ СИСТЕМА - Проект автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, автоматической установки порошкового пожаротушения одноэтажного склада с применением МПП Тунгус-10ст.

Особенности объекта: Склад ответственного хранения - стеллажное хранение с высотой складирования товарно-материальных ценностей до 6м.

Новинка: адресный модуль А16-УПТ. Он предназначен для управления одним направлением порошкового, (аэрозольного, газового пожаротушения). Управляет средствами объектового оповещения (световые табло, сирена), шлейфом с модулями пожаротушения, контролирует датчики открытия дверей помещения, считыватель ключей Touch Memory для включения/выключения автоматического режима работы установки и кнопку дистанционного пуска автоматики пожаротушения (КДП). Контролирует на обрыв и короткое замыкание шлейф управления пожаротушением, шлейф датчика двери, все устройства оповещения и управления. По команде КДП или ППКОПУ УПТ формирует сигнал пуска модулей пожаротушения, кратковременно подавая на них напряжение 12В (24В).

Питание модуля осуществляется от внешнего источника напряжения =12/24В, в том числе от источника питания, встроенного в ППКОПУ. При питании от внешнего источника напряжения модуль контролирует наличие питания ~220В.

Помещение склада оборудуется модульными установками порошкового пожаротушения (МПП Тунгус-10ст) подключенными к модулям адресным управляющим «А16-МАУ» и модулю адресному управления пожаротушением «А16-УПТ».

Направление автоматического пожаротушения формируют с помощью пожарного ШС ППКОПУ «Минитроник А32». В ШС включают дымовые пожарные извещатели, модуль «А16-УПТ» и модули «А16-МАУ» (по одному на каждый МПП).

Важно: Применение модулей «А16-МАУ» позволяет контролировать наличие напряжения питания 12В и исправность линии управления к каждому модулю. При неисправности линии управления (обрыв, отсутствие напряжения) или в случае, если реле не выключилось, модуль передает обобщенное сообщение о неисправности на ППКОПУ.