Пояснительная записка

### Общие положения.

Настоящее типовое техническое решение выполнено на автоматику незадымляемости 25-ти этажного жилого здания с 1-м нежилым этажом и включает разделы: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматика системы противодымной защиты и автоматика системы противопожарного водопровода.

Техническое решение выполнено в объеме «Рабочая документация». При разработке предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих противопожарную защиту здания, с учетом необходимой надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены условия дальнейшего развития с учетом модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации здания.

Обеспечены выгодные условия для последующего страхования квартир от пожара.

  - Основания для разработки и исходные данные.

Типовое техническое решение разработано на основании:

- Действующих нормативных документов  (Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод Правил СП 5.13130.2009);

- Технических Условий на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности жилых зданий на базе адресно-аналоговых приборов «Юнитроник», выпущенных ВНИИПО МЧС России и одобренных Нормативно-техническим советом УГПН МЧС России (протокол заседания №6 от 23.07.2007г.).

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, а также территориальными нормами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

ГОСТ 21.101-97 «СПДС  Основные требования к проектной и рабочей документации».

ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».

РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Обозначения  условные графические элементов связи».

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ».

СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

ПУЭ-98 «Правила устройства электроустановок». Издание № 8.

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1.2 Краткая характеристика объекта.

Объект представляет собой 25-ти этажный жилой дом с первым нежилым этажом и помещениями определенного назначения, по адресу: _______________________________________________________________________

Общая площадь квартир на этаже  более 500м2.

В здании предусмотрены:

- помещения консьержа, узла связи и колясочной на 1-м этаже;

- 2 помещения электрощитовых,  помещение ИТП в техническом подполье;

- 10 квартир на типовом этаже (2-25 этаж);

- вытяжная противодымная вентиляция (ВД1-3);

- приточная противодымная вентиляция (ПВ1-3);

- 4 клапана типа КЛОП2 на воздухозаборе;

- четыре лифта: два грузовых и два пассажирских;

- незадымляемая  эвакуационная лестница;

- 2 приемных клапана ДУ с 1-го по 25-й этажи, расположенных в межквартирном коридоре жилой части здания;

- Клапаны ДУ и ОГ, расположенные в помещениях магазинов 1-го этажа (КДУ1-3, ОГ1-3);

- 2 шкафа с пожарными кранами с 1-го по 25-й этаж (жилая часть здания);

- 2 шкафа с пожарными кранами на техническом этаже;

- 4 шкафа с пожарными кранами на 1-м этаже (нежилая часть здания);

- автоматическая система пожаротушения мусоропровода.

На 1-м этаже расположены три магазина и офис, имеющие отдельные входы.

### Основные проектные решения.

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания.

Противопожарная защита жилой части здания строится на базе адресно-аналоговой системы «Юнитроник-496».  Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирных коридорах, в лифтовых холлах, помещении мусоросборной камеры, техническом этаже и выдает сигналы с указанием сработавшего устройства на системы: оповещения и управления эвакуацией людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления (ППКОПУ) «Юнитроник-496» устанавливается на 1-м этаже в помещении консьержа.

В каждой комнате квартир устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП212-52СИ (согласно п. 13.11 СП 5.13130.2009).

Противопожарная защита нежилой части здания строится на базе адресно-аналоговой системы «Минитроник А32». Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные и управления (ППКОПУ) «Минитроник А32» устанавливаются на 1-м этаже в помещениях администрации (магазины №1-3) и подсобном помещении (офис).

Жилая часть здания («Юнитроник-496») оснащается автоматической пожарной сигнализацией:

- места общественного пользования (МОП) – лифтовые холлы, внеквартирные коридоры -  дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-90(1,5к);

- помещения квартир - дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-90(1,5к) и ручные пожарные извещатели ИПР-Кск;

- на путях эвакуации в ящиках ПК – ручные пожарные извещатели ИПР-Кск для включения системы дымоудаления;

- установка ИП УОС-2-к-м на пожарные краны (адресация этажных пожарных кранов);

- помещение консьержки  - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к);

- мусоросборная камера - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к);

- электрощитовые - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск;

- узел связи - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск;

- машинное помещение лифтов - дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск;

- на первом этаже размещается комбинированный (светозвуковой)  оповещатель Сфера ПРЕМИУМ ЗУ (табло «ПОЖАР») и информационные табло «ИТ-1»;

- на каждом этаже размещаются адресные модули МА-У, для управлениями клапанами дымоудаления (ДУ).

Нежилая часть здания («Минитроник А32») оснащается автоматической пожарной сигнализацией:

- адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-108;

- адресные ручные пожарные извещатели А16- ИПР;

- адресные модули А16-МАУ, для управление клапанами ДУ и ОГ;

- адресные метки А16-ТК3 (контроль положения клапанов ДУ и ОГ, включения вентиляторов ВД3 и ПВ3).

Извещатели предназначенные для автоматического включения противопожарной автоматики, устанавливаются в помещениях в соответствии с пунктом 14.2 по табл.13.3 СП 5.13130.2009.

Для жилой части здания сигнал на включение автоматики «Пожар 2» формируется в следующих случаях:

Автоматически:

- срабатывание двух дымовых пожарных извещателей с системой самотестирования на этаже (1-25 этаж).

Дистанционно:

- срабатывание ручного пожарного извещателя в шкафу пожарного крана (1-25 этаж);

- срабатывание ручного пожарного извещателя, установленного в прихожей квартиры.

При поступлении сигнала «Пожар 2», ППКОПУ «Юнитроник-496» за счет модулей управления и реле прибора формируется управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматики (по заранее запрограммированной логике), а именно:

- включение системы оповещения и эвакуации при пожаре через МА-УОП;

- опускание  лифтов на первый посадочный этаж через МА-У4;

- включение системы дымоудаления (открытие клапанов ДУ через МА-У на этаже возгорания, включение вентиляторов дымоудаления через МА-У4);

- включение системы подпора воздуха через МА-У4 (включение подпора воздуха в лифтовые шахты производить после опускания лифтов на первый посадочный этаж);

- сигнал «Пожар 2» на ОДС от реле №2 ППКОПУ;

- сигнал для деблокировки электрозамка эвакуационного выхода через МА-У.

При включении систем дымоудаления и подпора воздуха поступает сигнал на ОДС о включении автоматики (от модуля МА-У).

При неисправности автоматической пожарной сигнализации на ОДС поступает сигнал «Неисправность» (от реле №3 ППКОПУ «Юнитроник-496»).

Для нежилой части здания («Минитроник А32») сигнал на включение автоматики «Пожар 2» формируется в следующих случаях:

Автоматически:

- срабатывание одного адресного дымового пожарного извещателя с системой самотестирования в пожарном отсеке.

- Дистанционно:

- срабатывание ручного пожарного извещателя в пожарном отсеке.

При поступлении сигнала «Пожар 2», ППКОПУ «Минитроник А32» за счет модулей управления и реле прибора формируется управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматики (по заранее запрограммированной логике), а именно:

- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре через выход типа ОК ППКОПУ;

- включение системы дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления через и включение вентилятора дымоудаления через А16-МАУ);

- включение системы подпора воздуха (открытие огнезадерживающих клапанов и включение вентилятора подпора воздуха через А16-МАУ);

- сигнал «Пожар 2» на ОДС от реле «Пожар» ППКОПУ;

- сигнал «Автоматика включена» на ОДС от модуля А16-МАУ.

При неисправности автоматической пожарной сигнализации на ОДС поступает сигнал «Неисправность» от реле «Неисправность» ППКОПУ.

Формирование сигнала на запуск насоса противопожарного водопровода выдается при открытии этажного пожарного крана автоматически от ИП УОС-2-к-м. На ОДС  поступает сигнал об открытии вентиля от реле №4 ППКОПУ «Юнитроник-496».

Реле №1 ППКОПУ «Юнитроник-496» предназначено для передачи на ОДС сигнала «Пожар-1» (при срабатывании одного дымового пожарного извещателя с системой самотестирования на этаже).

Общие сведения о системе «Юнитроник-496».

Для оборудования жилой части здания типовым техническим решением предусмотрено использование российской сертифицированной адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации и управления  «Юнитроник-496» (далее система «Юнитроник»). Оборудование выпускается серийно с 1999г.

Система «Юнитроник» – многопроцессорная высокоинтеллектуальная адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и управления, обеспечивает охрану средних и крупных объектов и легко интегрируется в комплексные системы жизнеобеспечения.

Помимо пожарных и охранных функций система обеспечивает контроль исправности и состояния инженерных систем, функции диспетчеризации.

Один приемно-контрольный прибор «Юнитроник-496» обслуживает до 128 объектов (групп), в которых произвольным образом размещается до 384 адресных устройств.

Непрерывный динамический опрос состояния всех устройств позволяет обнаружить пожар на ранней стадии с точным указанием места возгорания.

Применение в конструкции приборов «Юнитроник-496» микропроцессоров последнего поколения позволило создать достаточно совершенную и в то же время легкодоступную трехуровневую систему управления и двухуровневую систему реальной адресации защищаемых помещений/объектов. Сообщения обо всех событиях поступают на пульт управления с указанием реального имени помещения.

Система «Юнитроник» проста в эксплуатации, содержит минимальное количество клавиш и не требует высокой специальной подготовки операторов.

Система «Юнитроник» проста и экономична в части монтажа и дальнейшего обслуживания за счет вложенного меню с подсказками и запросами.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления «Юнитроник-496» относится к классу адресно-аналоговых приемно-контрольных приборов (далее ППКОПУ) и работает с адресно-аналоговыми извещателями, адресными устройствами далее (АУ) в различных модификациях.

Прибор (ПКОПУ) обеспечивает:

•	Сбор и обработку информации о пожаре, неисправности от адресных пожарных извещателей (АПИ), а также о неисправностях шлейфов сигнализации и других устройств, входящих в состав системы сигнализации и инженерного оборудования.

•	Оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный четырехстрочный дисплей, другие средства оповещения, с сохранением всех сообщений (до 1780) в энергонезависимой памяти прибора, с возможностью распечатки произошедших событий при наступлении страхового случая.

•	Выдачу адресных сигналов на управление устройствами незадымляемости, оповещения, управление другими инженерными системами, обеспечивающими безопасность здания.

Прибор «Юнитроник 496» (однокорпусный вариант исполнения) включает в себя:

-	пульт управления, встроенный в крышку прибора (русифицированный четырехстрочный жидкокристаллический дисплей (далее ЖКИ), клавиатура, светодиодное табло, пьезокерамический динамик);

-	системная плата с управляющими реле, клеммами и разъемами, кабелем для подключения аккумулятора;

Программное обеспечение работы прибора и ключ доступа к управлению,  функция «Администратор» входит в комплект поставки прибора.

В корпусе прибора предусмотрено место под аккумулятор 12В, 7Ач, 1 шт. (с фиксатором). На крышке прибора располагается замок и считыватель для ключей «Touch Memory».

К  прибору подключаются 4 информационные линии. Для повышения надежности информационные линии выполняются  кольцом, кабелем типа «витая пара» UTP1 (5Cаt).  Общая длина кольцевой линии не превышает 100 0м.

К каждой информационной линии подключается до 96 адресных устройств. Опрос всех адресных устройств и МА-У производится ППКОПУ каждые 8 сек. последовательно. При получении информации от АУ и МА-У ПКП производит перезапрос (пять раз). При подтверждении информации ППКОПУ отрабатывает запрограммированный монтажной организацией алгоритм управления противопожарной автоматикой.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с подтверждением исправности «ОДИН ДОМА-2» ИП 212-90 (1,5к).

Извещатель измеряет уровень задымленности в точке его установки и предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и передачи информации на ППКОПУ.

Извещатель имеет систему тестирования работоспособности, контроля и компенсации запыленности дымовой камеры, передает на ППКОПУ извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ / ЗАПЫЛЕННОСТЬ». Раннее выявление неисправных извещателей позволяет постоянно поддерживать систему в работоспособном состоянии.

В зависимости от схемы подключения извещатель подает извещения «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР» на ППКОПУ, что позволяет использовать его для управления пожарной автоматикой. Извещения подаются путем замыкания шлейфа сигнализации в прямой полярности с остаточным напряжением 8,5В.

Извещатель с помощью встроенного оптического индикатора красного цвета (с круговым обзором) обеспечивает индикацию состояний:

- «НОРМА» - проблески с интервалом 10 сек;

- «ВНИМАНИЕ/ПОЖАР» - постоянное включение;

- «НЕИСПРАВНОСТЬ» - проблески с интервалом 1 сек;

- «ЗАПЫЛЕННОСТЬ» - двойные проблески с интервалом 1 сек.

При необходимости извещатель обеспечивает подключение выносного оптического индикатора.

Извещатель подает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ / ЗАПЫЛЕННОСТЬ» на ППКОПУ:

- при неисправности извещателя или его узлов, в том числе дымового канала, оптического индикатора, схемы формирования выходного сигнала и др.;

- при превышении допустимого уровня запыленности.

В последнем случае извещатель продолжает выполнять свои функции в отношении формирования и передачи сигналов «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР».

При неисправности извещатель имитирует свое изъятие путем размыкания шлейфа сигнализации в прямой либо обратной полярности (зависит от схемы включения). Изъятие извещателя индицируется ППКОПУ как «НЕИСПРАВНОСТЬ» или как «ОБРЫВ ШЛЕЙФА».

Проверка работоспособности извещателя осуществляется с помощью кнопки, расположенной в центре корпуса. При удержании кнопки более 5 сек извещатель переходит в режим «ПОЖАР», при нажатии и удержании более 2 сек, но менее 5 – в режим «ЗАПЫЛЕННОСТЬ» на время 5 сек.

В извещателе применен лабиринтный дымозаход, позволяющий отсеять частицы пыли до входа в дымовую камеру.

Извещатель имеет упрощенный доступ к дымовой камере для очистки от пыли и обслуживания. Для этого достаточно снять извещатель с базы и снять крышку дымовой камеры.

Извещатель обеспечивает вывод информации о состоянии измерительной камеры на тестер запыленности ТЗИ-90.

Согласно п.13.3.3 Свода Правил СП 5.13130.2009, в защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один пожарный извещатель «ОДИН ДОМА-2» вместо двух обычных, если выполняются условия по защищаемой площади, и по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск системы пожаротушения или оповещения о пожаре 5-го типа.

Адресная метка МА-7ТС(ТСН).

Адресная метка предназначена для адресации извещений о пожаре и неисправностях от безадресных пожарных извещателей с токовым выходом при работе в составе охранно-пожарной системы сигнализации «Юнитроник».

Адресная метка контролирует шлейф сигнализации на обрыв и короткое замыкание, при отмене сигнала «Пожар» на ППКОПУ обеспечивает автоматический сброс тревоги и восстановление нормальной работы пожарных извещателей.

Адресная метка обеспечивает возможность выдачи раздельных сигналов «Пожар-1» и «Пожар-2» при срабатывании соответственно одного или двух автоматических пожарных извещателей и сигнала «Пожар-2» при срабатывании ручного извещателя.

Питание адресной метки осуществляется по дополнительному шлейфу питания. Адресная метка обеспечивает гальваническую развязку информационной линии и шлейфа питания, контролирует снижение напряжения питания ниже допустимого уровня.

Адресная метка МА-7ТК.

Метка адресная охранно-пожарная МА-7ТК предназначена для адресации извещений о пожаре от пожарных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом. Контролирует шлейф сигнализации (ШС) на обрыв и короткое замыкание, обеспечивает возможность выдачи раздельных сигналов «Пожар-1» и «Пожар-2» при срабатывании соответственно одного или двух автоматических пожарных извещателей и сигнала «Пожар-2» при срабатывании ручного извещателя.

Питание адресной метки осуществляется по информационной линии.

Адресный модуль управляющий МА-У.

Модуль адресации предназначен для формирования адресных управляющих сигналов запуска и контроля состояния устройств пожарной автоматики, оповещения, видеонаблюдения при работе в составе адресной охранно-пожарной системы «Юнитроник».

Модуль имеет выход реле (переключающие контакты), контролирует наличие напряжения питания управляемых устройств 12-220В и исправность цепи управления, если она подключена к НР-контактам реле.

Модуль имеет вход шлейфа сигнализации (ШС) для подключения датчика состояния инженерных устройств (включено/выключено, открыто/закрыто, перегрев/норма и т.д.) с выводом на дисплей ППКОПУ любого заранее запрограммированного сообщения из 16 символов.

Питание модуля осуществляется от информационной линии.

Модуль адресации управляющий МА-УОП.

Модуль адресации предназначен для формирования адресных управляющих сигналов пуска устройств пожарной автоматики, оповещения или пожаротушения при работе в составе адресной охранно-пожарной системы «Юнитроник».

Модуль имеет выход управления несколькими оповещателями, подключенными к одной линии с напряжением 12В или 24В. Модуль контролирует наличие напряжения питания и цепь управления на обрыв и короткое замыкание.

Модуль содержит в своем составе микропроцессор с индивидуальным адресным кодом, записанным в энергонезависимой памяти. Модуль контролирует исправность подключенной к его выходу цепи управления, а при получении адресной команды от приемно-контрольного прибора включает реле для запуска устройств, подключенных к цепи управления.

Включение реле индицируется красным оптическим индикатором, неисправность цепи управления – желтым индикатором.

Напряжение питания модуля - 9 ÷ 28В.

Модуль адресации управляющий МА-У4.

Модуль адресации управляющий предназначен для формирования четырех (с одним общим адресом) управляющих сигналов запуска и контроля состояния устройств пожарной автоматики, оповещения, видеонаблюдения при работе в составе адресной охранно-пожарной системы «Юнитроник».

Модуль имеет четыре выхода реле (переключающие контакты), которые срабатывают последовательно, с регулируемым интервалом 0÷90 сек., по общей команде прибора. Модуль контролирует наличие напряжения питания управляемых устройств 12-220В и исправность цепи управления, если она подключена к НР-контактам реле.

Питание модуля осуществляется от информационной линии.

Информационное табло ИТ-1.

Информационное табло предназначено для адресации извещений о пожаре при работе в составе охранно-пожарной системы сигнализации «Юнитроник».

Табло обеспечивает индикацию номера подъезда и этажа при формировании сигнала «Пожар-2» при срабатывании ручного или двух автоматических пожарных извещателей.

Питание табло осуществляется от дополнительного источника питания напряжением =24В.

В дежурном режиме на табло включен красный оптический индикатор. При возникновении сигнала «Пожар» ППКОПУ передает информацию на табло, и на нем отображаются номер подъезда и этажа.

Общие сведения о системе «Минитроник А32».

Для оборудования нежилой части здания проектом предусмотрено использование российской сертифицированной адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32».

Адресная система сигнализации «Минитроник А32» предназначена для защиты средствами пожарной и охранной сигнализации средних и малых объектов - таких, на которых ранее применялись шлейфовые приборы на 4÷24 шлейфа сигнализации.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32» (далее ППКОПУ) работает совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначен для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивает:

1. прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от АУ:

- адресных пожарных извещателей,

- адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели, пожарные извещатели, датчики инженерных систем - извещатели состояния;

2. отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, информационной (адресной) линии, адресных меток и состояния аккумуляторной батареи (АКБ);

3. оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и ПЦО с помощью трех реле;

3. управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения;

4. постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

5. регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Доступ к пульту управления ППКОПУ может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

ППКОПУ имеет выходы типа «открытый коллектор» (ОК) «Сирена», «Внимание/ Пожар» с контролем цепи управления и выход ОК «Тревога/Лампа».

ППКОПУ также имеет три релейных выхода: «Пожар», «Тревога» и «Неисправность» с переключающими контактами.

К  адресным устройствам относятся:

- «ИП212-108 (А16-ДИП)» адресный автоматический пожарный извещатель с системой самотестирования (далее ДИП);

- «А16-ИПР» адресный ручной извещатель (далее ИПР);

- «А16-КТМ» контроллер считывателя (далее КТМ);

- «А16-ТК-3» метка адресная охранно-контрольная (далее ТК-3);

- «А16-ТК» пожарная адресная метка (далее ТК);

- «А16-МАУ» модуль адресный управляющий (далее МАУ);

- «А16-УОП» модуль адресный управляющий (далее УОП);

- «А16-УПТ» модуль адресный управления пожаротушением (далее УПТ).

КТМ предназначен для извещателей с нормально-замкнутыми контактами, а также постановки/снятии с охраны с помощью считывателя ключей Touch Memory

ТК-3 предназначена для адресации извещений о тревоге и неисправностях от безадресных охранных или инженерных (контрольных) извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом. Контролирует три независимых шлейфа сигнализации. При программировании ТК-3 присваивается единый адрес, и задаются индивидуальные номера для каждого из трех шлейфов сигнализации. Незадействованные шлейфы допускается не программировать.

ТК предназначена для адресации извещений о пожаре и неисправностях от безадресных пожарных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом. контролирует один шлейф сигнализации (ШС) на обрыв и короткое замыкание, обеспечивает возможность выдачи раздельных сигналов «Внимание» и «Пожар» при срабатывании соответственно одного или двух автоматических пожарных извещателей и сигнала «Пожар» при срабатывании ручного извещателя.

МАУ (выход реле 12/24В, 5А).  Предназначен для формирования сигналов запуска устройствами  дымоудаления, оповещения, пожаротушения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления. При неисправности цепи управления (обрыв, отсутствие напряжения) или в случае, если реле не выключилось, МАУ передает обобщенное сообщение о неисправности на ПКП. Неисправность цепи управления, а также отсутствие питания управляемого устройства индицируется миганием желтого оптического индикатора.

УОП (выход напряжения 12/24В, 3А). Предназначен для формирования сигналов управления несколькими устройствами оповещения (пожаротушения), с контролем шлейфа управления при обратной полярности нескольких устройств.

УПТ предназначен для управления одним направлением порошкового, (аэрозольного, газового пожаротушения). Управляет средствами объектового оповещения (световые табло, сирена), шлейфом с модулями пожаротушения, контролирует датчик открытия двери помещения, считыватель ключей Touch Memory для включения/выключения автоматического режима работы установки и кнопку дистанционного пуска автоматики пожаротушения (КДП). Контролирует на обрыв и короткое замыкание шлейф управления пожаротушением, шлейф датчика двери, все устройства оповещения и управления. По команде КДП или ППКОПУ УПТ формирует сигнал пуска модулей пожаротушения, кратковременно подавая на них напряжение 12В (24В). Питание модуля осуществляется от внешнего источника напряжения =12/24В, в том числе от источника питания, встроенного в ППКОПУ. При питании от внешнего источника напряжения модуль контролирует наличие питания ~220В.

Питание всех АУ (за исключением УОП и УПТ), осуществляется от информационной линии. Питание внешних устройств, требует самостоятельного питания, наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации (ШС):

- пожарные ШС;

- охранные ШС;

- инженерные ШС;

- специальные ШС.

При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии. Шлейфы объединяются в разделы для формирования сигналов управления пожарной автоматики и оповещения (см. «Руководство по программированию ЮНИТ.437241.160РП.2011»).

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной линии - АЛ), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ и составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Для подключения ответвлений, а также для локализации коротких замыканий в кольцевой информационной линии желательно использовать размыкатели линии РЛ-1. Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

Прокладка информационной линии и пожарных шлейфов.

При прокладке информационных линий и пожарных шлейфов использовать специальный кабель UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,5mm.

Информационные линии системы «Юнитроник» прокладываются в специально оборудованном слаботочном стояке и на каждом этаже подключается к адресным устройствам. Шлейфы пожарной сигнализации на каждом этаже прокладываются по стенам и потолку в электрокоробе.

Информационная линия системы «Минитроник А32» прокладывается по существующим строительным конструкциям в электрокоробе и подключается к адресным устройствам.

### Система оповещений о пожаре.

Для жилой части здания необходимо и достаточно применять систему оповещения людей о пожаре 1-го типа (согласно СП 3.13130.2009), т.е. звуковое оповещение на каждом этаже.

На первом этаже устанавливается комбинированный (светозвуковой) оповещатель (табло) «ПОЖАР», а на техническом этаже в машинном помещении лифтов звуковой оповещатель АС-24.

Оповещение жильцов дома о пожаре в остальной части (2-25 этаж) предусмотрено от двух сирен АС-24 на каждом этаже, которые обеспечивают необходимую слышимость во всех местах возможного пребывания людей.

Управление системой оповещения предусматривается автоматически через модуль управляющий МА-УОП.

При пожаре включаются все сирены по пожарному отсеку (секции).

Подключаются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm к цепи оповещения, согласно схеме подключения для МА-УОП.

Для нежилой части здания необходимо и достаточно применять систему оповещения людей о пожаре 2-го типа (согласно СП 3.13130.2009), т.е. звуковое оповещение и световые табло «Выход».

Для звукового оповещения применены оповещатели охранно-пожарные «Маяк-12-3М исп.1». Уровень звукового давления, развиваемый одним звуковым оповещателем на расстоянии 1 м, составляет до 105 дБ.

Для светового оповещения применены оповещатели охранно-пожарные световые (табло «Выход») «Сфера ПРЕМИУМ РИП» (зеленого цвета, горит постоянным светом).  Основное питание табло – 220В. Табло имеет  встроенный источник резервного питания (аккумулятор), время работы от аккумулятора составляет не менее 7 часов. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания.

При поступлении на ППКОПУ «Минитроник А32» сигнала «Пожар» формируется управляющий сигнал пуска на звуковые оповещатели (выход типа ОК «Пожар» ППКОПУ). Подключаются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm.

### Устройство слаботочного стояка.

При горизонтальной разводке кабельных трасс систем пожарной сигнализации и оповещения использовать трубы ПВХ, короба электромонтажные и фасонные изделия. Вертикальная разводка должна проводиться в специально оборудованных стояках слаботочных сетей. На этажах трубы заводятся в специальные шкафы электрослаботочных устройств.

Силовой кабель питания клапанов дымоудаления проложить отдельно.

На этажах жилых секций необходимо обеспечить ввод в квартиры, для чего следует проложить электротехнический короб ПВХ по внеквартирному коридору на высоте  250мм от верха дверной коробки квартиры, ввод в квартиру выполнить из короба  в трубе ПВХ.

Принцип работы противопожарной автоматики.

Взаимосвязь АУПС с другими системами.

При возникновении задымления во внеквартирных коридорах, холлах в жилой части здания, в коридорах квартир при срабатывании двух дымовых извещателей ИП 212-90(1,5к) или ручного извещателя ИПР-Кск прибор формирует сигнал «Пожар 2». На ЖКИ дисплее высвечивается «ПОЖАР» и происходит время отсчета «До пуска УПА….», о чем свидетельствует импульсный режим работы красного светодиода «Пож. Автоматика Подготов/Пуск»» и указывается  точное место возгорания, например: «П1_Этаж05», «Квартира № 1» , или «Внеквартирный коридор». После окончания отсчёта времени происходит включение противопожарной автоматики.

При событии «ПОЖАР 2» на соответствующем этаже, МА-У подает команду на открытие КДУ. При открытии клапана размыкаются  концевые контакты контроля положения клапана и сигнал об открытии КДУ передается на прибор. Все события фиксируется в журнале энергонезависимой памяти прибора.

По окончании времени происходит запуск группы УПА,  сигнал подается на МА-УОП – включается оповещение, включается система дымоудаления, подпора воздуха, опускание лифта, на МА-У4.

Более подробное описание процесса программирования ППКОПУ «Юнитроник-496», смотреть в «Руководстве по программированию».

### Включение сигнала на ОДС.

Для выдачи общих сигналов «Пожар» и «Неисправность» на объединенную диспетчерскую службу используются  выходы ППКОПУ.

Сигналы о включении систем подпора воздуха и дымоудаления предусматриваются снимать от включения ПД и ВД через МА (МА-7ТК и МА-У).

Формирование вышеуказанных сигналов осуществить путем контроля открытого положения приемного клапана, системы подпора воздуха и срабатывания пускателя вентилятора системы дымоудаления.

### Включение противопожарного насоса.

Формирование сигнала на включение противопожарного насоса осуществляется автоматически от ИП УОС-2-К-м. Выход сигнала на включение пожарного насоса осуществляется от МА-У.

### Электропитание и заземление.

Электропитание выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), после АВР от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Цепь питания прибора монтировать кабелем UT201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5 мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком. Кабель проложить в ПВХ кабель-канале.

Аккумуляторные батареи, предусмотренные в ППКОПУ, при отключении основного питания (220В) обеспечивают работу всей системы в дежурном режиме не менее 24 часов и не менее 3 часов в режиме «Пожар».

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации 	должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, гл.1.7), СНиП 3.05.06.85 «Электротехническое устройства», требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

### Требования к безопасности труда.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80. И акта входного контроля.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013-87

### Монтаж оборудования и электропроводов.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

Другим рекомендуется пройти бесплатные обучающие курсы по вопросам проектирования, особенностей монтажа и эксплуатации систем пожарной автоматики и сигнализации. Для этих целей в офисе ЗАО «Юнитест» оборудован специальный класс, с возможностью присутствия до 20-ти человек единовременно. Всем участникам семинаров предоставляется техническая документация, а также типовые проекты. Проекты выполнены в AutoCad и Adobe Aсrobat. По окончанию семинара каждому участнику выдается именное фирменное Свидетельство.

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

-	проверка закладных труб на сквозной проход провода;

-	осуществить крепление коробов и труб ПВХ в местах указанных;

-	произвести монтаж проводов;

-	произвести установку извещателей (дымовые извещатели закрыть пыльниками П-90, входящими в комплект поставки, на время монтажных работ);

-	произвести установку всех адресных устройств и их подключение (записать номера АУ и их принадлежность ШС) См. руководство программирования;

-	произвести установку ППКОПУ;

-	по очереди подключать информационные линии и программировать АУ  находящие на этой линии;

-	проверить правильность создания логики управления, включив по очереди все извещатели.

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правила эксплуатации установок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора».

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

### . Регламентные работы.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) всех систем, должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту системы. Проведение указанных выше работ осуществляют: слесарь электрик 4-го разряда – 1 чел. и электромонтёр 5-го разряда – 1 чел.

Техническое обслуживание ППКОПУ осуществляется в объёме определённом технической документацией, т.е. по показаниям ППКОПУ. Проверку работоспособности систем производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.