1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий проект выполнен на оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной и тревожно-вызывной сигнализации здания музея изобразительных искусств.

При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту и охрану здания с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены условия дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации здания.

Учтены разграничения ответственности по работе и монтажу оборудования инженерными системами здания, что в свою очередь играет положительную роль в регулировании отношений между субподрядными монтажными организациями.

Предложенное проектное решение, является результатом анализа выполненных ранее проектов для объектов культуры в г. Москве, Московской области и других регионах России.

Проект разработан на основании договора _____________  и  технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект по адресу: _______________________________________

Получены исходные данные:

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения здания;

- технические задания смежных разделов  ЭОМ.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной документации».

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Общие технические требования».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение ограничения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- СП 5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ТТ-2000 «Типовые требования по инженерно-технической укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях-памятниках истории и культуры».

- ВСН 60-90 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

Объект ГУ «Музей изобразительных искусств» расположен по адресу: ___________________________________________________________________________________, в отдельно стоящем двухэтажном здании. Имеет основной и запасные выходы. На первом этаже при входе располагается круглосуточный пост охраны. На втором этаже расположены 2 фондохранилища оборудованные системами пожаротушения.

Систем дымоудаления - нет. Взрывоопасных помещений с присутствием агрессивных сред – нет. Стены здания и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные.

В здании отсутствуют подвесные потолки и фальшполы. Высота помещений не превышает 3,5 м. Площадь защищаемого здания составляет 1720,00 м2. Площадь одного этажа 860,00 м2.

Фондохранилища оборудованы модульными установками автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) типа «ТРВ-ГАРАНТ».

Защите установкой автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре подлежат все помещения объекта независимо от их функционального назначения и площади, за исключением помещений, связанных с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки, туалеты и т. п.), тамбуров и лестничных клеток.

Средствами охранной сигнализации (ОС) оборудуются все помещения объекта.

Средствами тревожно-вызывной сигнализации (ТВС) обеспечиваются охранники объекта (радиобрелки ТВС) и смотрители выставочных залов.

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является изоляция электрических кабелей, произведения искусства, оргтехника, мебель.

3. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ОХРАНЫ (КТСО)

3.1. Назначение и функции КТСО

Комплекс ТСО предназначен для обеспечения решения задачи защиты материальных ценностей, посетителей и персонала, находящихся в здании.

КТСО обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Выявление (автоматически и персоналом) тревожных ситуаций, формирование сигналов тревог, выдачу информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации на пост охраны объекта и пункт централизованного охраны (ПЦО):

- автоматическое выявление несанкционированного проникновения в охраняемые помещения, формирование сигналов тревог, выдача информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации;

- автоматическое выявление попыток несанкционированного доступа в помещения, формирование сигналов тревог, выдача информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации;

- автоматическое выявление и выявление персоналом пожароопасной ситуации в помещениях, формирование сигналов пожарной опасности, выдача информации о наличии и месте возникновения пожароопасной ситуации.

2. Организация охраны, в соответствии с алгоритмами постановки и снятия с охраны помещений, в соответствии с инструкцией о внутреннем распорядке работы, приказами и распоряжениями администрации.

3. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам оператора) контроль состояния элементов КТСО и ее составных частей.

4. Автоматическая регистрация событий (тревог, действий оператора и т.д.) в оперативной памяти системы и ее элементов и в архиве системы, выдача отчетов о событиях в соответствии с запросом.

3.2. Состав КТСО

КТСО включает в себя следующие системы:

- система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 005/12 – СС.ПС;

- системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации, 005/12 – СС.ОС.

На ПЦО отдельными пультовыми номерами выводят:

- общий сигнал «Пожар» системы АПС (реле «Пожар» ППКОПУ «Минитроник А32»);

- сигнал «Тревога» системы ТВС (релейный выходы РПУ «Аргус»);

- общий сигнал тревоги системы ОС (реле «Тревога» ППКОПУ «Минитроник А32»).

КТСО позволяет осуществлять сбор и передачу информации на ПЦО следующими способами:

- по занятой телефонной линии через устройства объектовые системы передачи извещений (УО СПИ) типа «Атлас-3/6» или аналогичные;

- по радиоканалу через устройства объектовые радиосистемы передачи извещений (УО РСПИ) типа «Струна-5» или аналогичные.

Комплекс ТСО может быть расширен как за счет расширения системы, так и за счет включения в состав комплекса дополнительных систем.

3.3. Общие сведения об адресной системе сигнализации «Минитроник А32».

Проектом предусмотрено использование российской сертифицированной адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32». Срок действия сертификатов до 28.04.2015г.

Адресная система сигнализации «Минитроник А32» предназначена для защиты средствами пожарной и охранной сигнализации средних и малых объектов - таких, на которых ранее применялись шлейфовые приборы на 4÷24 шлейфа сигнализации.

Прибор адресный приемно-контрольный пожарный, охранный, охранно-пожарный, управления и пожаротушения ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32» (далее ППКОПУ) работает совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначены для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивают:

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (далее АУ): адресных пожарных извещателей (АПИ), адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели (ОИ), пожарные извещатели (ПИ), датчики инженерных систем - извещатели состояния (ИС);

- отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной информационной линии, адресных меток и состояния АКБ;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и ПЦО с помощью трех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения (УП);

-  постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Доступ к пульту управления ППКОПУ может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

ППКОПУ имеет выходы типа «открытый коллектор» (ОК) «Сирена», «Внимание/ Пожар» с контролем цепи управления и выход ОК «Тревога/Лампа».

ППКОПУ имеет три релейных выхода: «Пожар», «Тревога» и «Неисправность» с переключающими контактами.

К АУ относятся:

- адресные автоматические пожарные извещатели с системой самотестирования А16-ДИП (ИП212-108);

- адресные ручные извещатели А16-ИПР (далее ИПР);

- метки адресные – пожарные (далее МА);

- метки адресные – охранные, контрольные (далее МА);

- модули адресные управляющие (далее МАУ);

- контроллеры считывателей Touch Memory охранно-пожарные (далее КТМ).

МА предназначены для подключения пожарных или охранных шлейфов сигнализации, датчиков состояния (включено/выключено, открыто/закрыто, датчики затопления, газа и т.п.), а также для контроля питания и изъятия устройств.

МАУ предназначены для формирования адресных управляющих сигналов пуска устройств пожарной автоматики, оповещения, видеонаблюдения и других устройств.

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации (ШС): пожарные ШС, охранные ШС, инженерные ШС, специальные ШС. При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии.

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной шине), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ и составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Для подключения ответвлений, а также для локализации коротких замыканий в кольцевой информационной линии желательно использовать размыкатели линии РЛ-1.

Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проложить провода согласно проекта, установить ППКОПУ, подключить к его клеммам периферийные устройства (оповещатели, ПЦН и т.п.).

- открыть корпус ППКОПУ и включить его: установить аккумуляторную батарею и, соблюдая полярность, подключить к ее клеммам провода системной платы «резервное питание» (красный провод к плюсу), затем включить сетевое питание прибора. При этом включится индикатор зеленого цвета «Дежурный режим».

- после этого, на ЖК-дисплее появится приветствие и сообщение «База не сформирована» либо сообщения о неисправностях в подключении периферийных устройств. Устранить неисправности, добиться появления на дисплее сообщения «База не сформирована».

Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

Возможны два основных способа монтажа и программирования системы сигнализации. В обоих случаях на план объекта наносят адреса будущих АУ, а также составляют таблицу размещения АУ с указанием их адресов и названий помещений.

- по первому способу программирование АУ проводят перед монтажом, подключая их по одному к ППКОПУ. Адреса АУ одновременно наносят (наклеивают) на план объекта и на корпус АУ, а затем монтируют АУ на объекте согласно плану.

- по второму способу полностью выполняют монтаж системы сигнализации, а затем программируют АУ, активируя их по очереди путем кратковременного удаления джампера «Прог.» на выбранном АУ.

3.4. Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.4.1. Автоматическая пожарная сигнализация.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта. Прибор выдает адресные управляющие сигналы на систему оповещения и управления эвакуацией людей и формирует сигналы для управления системами пожаротушения фондохранилищ.

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией, видов пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений 1-го и 2-го этажа адресными дымовыми пожарными извещателями «А16-ДИП (ИП 212-108)»  и помещений чердака тепловыми пожарными извещателями «ИП103-5/2-А1*ЮТ».

В защищаемых помещениях объекта, в которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п.13.3.3 СП 5.13130.2009. устанавливается один адресный автоматический дымовой пожарный извещатель (ИП212-108).

В помещениях фондохранилищ, оборудованных системами пожаротушения, устанавливается по два адресных автоматических дымовых пожарных извещателя (ИП212-108) согласно п.14.3 СП 5.13130.2009.

Количество тепловых пожарных извещателей в помещениях чердака определяется по таблице 13.5 п.13.6 СП 5.13130.2009.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или ответственным персоналом предусмотрено размещение адресных ручных пожарных извещателей типа «А16-ИПР» на путях эвакуации людей у основного и запасных выходов, на стенах и конструкциях здания, на высоте 1,5 м от уровня пола.

Также предусмотрено размещение кнопок ручного пуска систем пожаротушения фондохранилищ (пом.38, 44) и кнопки ручного пуска СОУЭ (пом.31).

В качестве кнопок ручного пуска  используются посты кнопочные типа «ПКЕ212/1 (НР-контакт)».

В состав системы АПС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32»;

- адресные дымовые пожарные извещатели «А16-ДИП (ИП 212-108)»;

- адресные ручные пожарные извещатели «А16-ИПР»;

- кнопки ручного пуска  «ПКЕ212/1 (НР-контакт)»;

- тепловые пожарные извещатели «ИП103-5/2-А1*ЮТ»;

- метки адресные пожарные «А16-ТК»;

- модуль адресный управляющий «А16-УОП»;

- световое табло ПОЖАР «Сфера-ПРЕМИУМ (12в)»;

- световые табло ВЫХОД «Сфера-ПРЕМИУМ (РИП)»;

- оповещатели звуковые ПКИ-РС1 «Говорун»;

- блок резервного питания «БРП-12-3/7»;

- блоки резервного питания «БРП-12-1,5/7»;

- размыкатели линии «РЛ-1»;

- шлейфы сигнализации;

- адресная линия.

ППКОПУ устанавливается на капитальной стене с нулевым пределом распространения огня, в месте удобном для визуального контроля, обслуживания и недоступном для посторонних, в помещении поста охраны на 1-м этаже (пом.31) с круглосуточным дежурством персонала, с учетом п. 5 СП 5.13130.2009. Данное помещение имеет естественное и дежурное освещение.

Выше прибора устанавливается световой оповещатель (табло) «ПОЖАР», для привлечения внимания обслуживающего персонала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

Программирование АУ выполняется согласно «Руководства по программированию ЮНИТ.437241.160 РП».

Адресные устройства пожарной сигнализации объединяются в группы (охраняемые зоны), именуемые в дальнейшем «шлейф сигнализации» (ШС) по аналогии со шлейфовыми приборами:

ШС1 – пом.37 (фондохранилище 1);

ШС2 – пом.45-48 (фондохранилище 2);

ШС3 – пом.17, 18;

ШС4 – пом.1-4;

ШС5 – пом.5-8;

ШС6 – пом.9, 12-15;

ШС7 – пом.10, 11, 16 (коридор - левая сторона);

ШС8 – пом.16 (коридор - правая сторона);

ШС9 – пом.20, 21;

ШС10 – пом.22, 23;

ШС11 – пом.24, 25;

ШС12 – пом.26, 27;

ШС13 – пом.28, 29;

ШС14 – пом.32-36;

ШС15 – пом.38;

ШС16 – пом.40-43;

ШС17 – пом.44;

ШС18 – пом.50-52;

ШС19 – пом.5-6 (чердак);

ШС20 – пом.4 (чердак);

ШС21 – пом.3 (чердак);

ШС22 – пом.2 (чердак);

ШС23 – пом.1 (чердак).

Для формирования сигнала на ПЦО (реле «Пожар» ППКОПУ) и общего сигнала управления оповещением (модуль управляющий «А16-УОП») ШС объединены в одну группу управления.

В ШС1 и ШС2 программно размещены модули управления А16-МАУ, для формирования команды на запуск систем пожаротушения в фондохранилищах 1 и 2 соответственно.

При возникновении задымления в помещениях объекта (ШС3-18) происходит срабатывание автоматических дымовых пожарных извещателей - ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

При срабатывании одного дымового пожарного извещателя в ШС1 и/или ШС2 ППКОПУ формирует сигнал «ВНИМАНИЕ», при срабатывании второго - ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

При срабатывании одного теплового пожарного извещателя в ШС подключенном к адресной метке «А16-ТК» ППКОПУ формирует сигнал «ВНИМАНИЕ», при срабатывании второго - ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

При включении «А16-ИПР» ППКОПУ также выдает сигнал «ПОЖАР».

При формировании сигнала «ПОЖАР» на ЖКИ-дисплее ППКОПУ высвечивается сообщение «ПОЖАР», точное место возгорания (адрес устройства). Также включается световое табло «ПОЖАР», подключенное к выходу типа «открытый коллектор» ППКОПУ.

При поступлении сигнала «ПОЖАР», ППКОПУ формирует управляющий сигнал на реле прибора по заранее запрограммированной логике, а именно:

- выдачу сигнала «ПОЖАР» размыканием контактов реле на УО СПИ ПЦН (реле  №1 ППКОПУ).

При формировании сигнала «ПОЖАР» от ШС 1 и/или 2 дополнительно включается установленный отсчет времени на запуск противопожарной автоматики фондохранилищ 1 и 2.

Расстояние между извещателями и от извещателя до стены должно соответствовать требованиям п.13.3 СП 5.13130.2009.

Адресная линия прокладывается кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm в электрокоробе. Архитектура адресной линии – кольцо с ответвлениями. Для подключения ответвлений к кольцевой информационной линии использованы размыкатели линии РЛ-1. Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

3.4.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре предназначена для оповещения персонала и посетителей музея о пожаре.

Для здания музея необходимо и достаточно применять систему оповещения людей о пожаре 2-го типа, т.е. звуковое оповещение и световые табло на путях эвакуации (п.7 Таблицы 2, СП3.13130.2009).

Световые оповещатели указывают направление эвакуации при возникновении пожара.

Световые табло устанавливаются типа «ВЫХОД». (Световой указатель зеленого цвета, горит постоянно).

Принцип работы СОУЭ 2-го типа:

- при поступлении на ППКОПУ сигнала «Пожар» формируется адресный управляющий сигнал  пуска на модуль адресный управляющий «А16-УОП». Включаются подключенные к модулю звуковые оповещатели ПКИ-РС1 «Говорун». Звуковые оповещатели выдают чередование текстового и речевого сигналов. Уровень звукового давления, развиваемый оповещателем на расстоянии 1 м, составляет от 85 до 110 дБ.

Проектом предусмотрена возможность ручного запуска СОУЭ с помощью кнопок ручного пуска.

3.5. Система охранной сигнализации, система тревожно-вызывной сигнализации.

3.5.1. Охранная сигнализация.

Для построения системы охранной сигнализации (ОС) используются два ППКОПУ «Минитроник А32». Один ППКОПУ охраняет 1-й этаж, второй ППКОПУ – 2-й этаж и чердак.

Программирование АУ выполняется согласно «Руководства по программированию ЮНИТ.437241.160 РП».

Адресные устройства охранной сигнализации объединяются в группы (охраняемые зоны), именуемые в дальнейшем «шлейф сигнализации» (ШС) по аналогии со шлейфовыми приборами:

Предусмотрены следующие тактики работы ШС подключенных адресной метке «А16-ТК-3»:

− обычная тактика, позволяющая ставить и снимать ШС с охраны, с формированием сигнала «Тревога» при нарушении рубежа охраны (ШС 1.1.1, 1.5.3, 1.12.1, 1.12.3, 2.3.3, 2.5.2, 2.7.2-3, 2.8.3, 2.13.1-3, 2.14.1-3);

− тактика 24-часовой охраны без права снятия, с формированием сигнала «Периметр» при нарушении рубежа охраны; (ШС 1.1.2, 1.3.1-3, 1.5.1-2, 1.12.2, 2.3.1-2, 2.5.1, 2.7.1, 2.8.1-2, 2.9.1-2, 2.11.1-3, 2.12.1-3).

ШС запрограммированные по обычной тактике снимаются и ставятся под охрану с клавиатуры ППКОПУ.

Также предусмотрена отдельная постановка и снятие с охраны отдельных помещений объекта с помощью ключей ТМ, через выносные считыватели.

1-й этаж: ШС1.2, 1.4, 1.6 – 1.11, 1.13, 1.14;

2-й этаж: ШС2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.10.

Выносной считыватели для постановки/снятия с охраны подключаются к контроллеру считывателя охранно-пожарному «А16-КТМ».

В состав системы ОС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32»;

- контроллеры считывателей охранно-пожарные «А16-КТМ»;

- адресные метки охранные «А16-ТК-3»;

- размыкатели линии «РЛ-1»;

- блоки резервного питания «БРП-12-3/28»;

- извещатели магнито-контактные ИО 102-2 – для блокировки окон и дверей на открывание;

- извещатели магнито-контактные ИО 102-26 – для блокировки металлических дверей на открывание;

- извещатели оптико-электронные поверхностные «Фотон-Ш» - для  защиты поверхностей помещений на движение, пролом;

- извещатели оптико-электронные объемные «Фотон-12» - для защиты объемов помещений на движение;

- извещатели звуковые «Стекло-3» - для защиты стеклянных поверхностей на разбитие;

- оповещатель звуковой «Свирель-12»;

- оповещатель световой «Призма-100»;

- считыватели Touch Memory;

- шлейфы сигнализации;

- адресная линия.

ППКОПУ устанавливаются на капитальной стене с нулевым пределом распространения огня, в месте удобном для визуального контроля, обслуживания и недоступном для посторонних, в помещении поста охраны на 1-м этаже (пом.31) с круглосуточным дежурством персонала, с учетом п. 5 СП 5.13130.2009. Данное помещение имеет естественное и дежурное освещение.

Выше приборов устанавливаются световые и звуковые оповещатели, для привлечения внимания обслуживающего персонала при срабатывании охранной сигнализации.

Шлейфы охранной сигнализации прокладываются кабелем КСПВ 4х0,5  в электрокоробе.

Адресная линия прокладывается кабелем UTP1 Cat 5 в электрокоробе. Архитектура адресной линии 1-го этажа – кольцевая, 2-го этажа – лучевая с ответвлениями.

Для подключения ответвлений к адресной линии использованы размыкатели линии РЛ-1. Размыкатели отключают короткозамкнутые участки линии и автоматически восстанавливают ее целостность при исчезновении короткого замыкания.

3.5.2. Тревожно-вызывная сигнализация.

В состав системы ТВС входят:

- радиоприемное устройство «РПУ Аргус лит.1»;

- радиопередающие устройства «РПД-КН Аргус лит.1 вар.1»;

- блок выносных индикаторов «БВИ Аргус».

Носимые радиокнопки тревожной сигнализации РПД-КН «Аргус» используются для дистанционной беспроводной передачи тревожных извещений.

Диапазон рабочей частоты РПД-КН (для литеры 1) составляет 433,05 – 434,79 МГц.

Дальность действия на открытой местности – не менее 1200 м (для литеры 1).

Применение специального кодирования передаваемого сигнала обеспечивает надёжную защиту от помех (в том числе преднамеренных) и возможность одновременной работы нескольких радиосистем (до шестнадцати) на одном объекте.

Радиосистема ТВС обеспечивает:

- формирование тревожного извещения при нажатии кнопки на радиопередатчике;

- формирование сигнала от датчика падения (вариант 1) при наклоне корпуса передатчика на угол более 45° или 70° (в зависимости от плоскости наклона) в течение более 15 секунд, причем, перед передачей тревожного извещения передатчик подаёт предупредительный звуковой сигнал;

- передачу на ПЦН тревожного извещения путем размыкания или замыкания контактов сигнальных реле радиоприемного устройства (РПУ);

- в режиме «Тест» проведение проверки качества принимаемого радиосигнала и определения зоны уверенной работы.

На блоке выносных индикаторов (БВИ) для каждого зарегистрированных радиопередатчиков (РПД) отображаются следующие извещения:

- «Норма»;

- «Тревога»;

- «Датчик»;

- «Разряд батареи радиопередатчика»;

- «Авария линии связи».

РПУ имеет 2 релейных выхода на ПЦО (нормально замкнутые - НЗ и нормально разомкнутые - НР).

3.6. Кабельная сеть.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

Одна пара кабеля КСПВ 4х0,5 используется для подключения питания охранных токопотребляющих извещателей.

Шлейфы проводной охранной и тревожно-вызывной сигнализации и линии электропитания токопотребляющих охранных извещателей прокладываются открыто по стенам и потолку в электрокоробах, кабелем КСПВ 4х0,5.

Для подключения выносных считывателей используется кабель КСПВ 4х0,5.

Для прокладки информационной линии системы охранной сигнализации применяется кабель типа «витая пара» UTP1 Cat 5.

Для прокладки информационной линии системы пожарной сигнализации применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009 и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

Линии запуска систем пожаротушения, СОУЭ и кнопок ручного пуска выполняются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm.

Информационную линию прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

3.7. Электропитание и заземление.

Питание ППКОПУ «Минитроник А32» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. ППКОПУ оборудованы резервными источниками питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКОПУ контролируют наличие АКБ, а также имеют защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ системы пожарной сигнализации (за исключением модуля адресного управляющего «А16-УОП»), осуществляется от информационной линии.

Питание модуля адресного управляющего «А16-УОП» и звуковых оповещателей осуществляется от блока резервного питания (БРП) «БРП-12-3/7». БРП имеет встроенный аккумулятор 12В 7Ач.

Питание световых табло ВЫХОД «Сфера-ПРЕМИУМ (РИП)» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. Табло имеют встроенные источники резервного питания (РИП) 1,3Ач.

Для запуска систем пожаротушения используются 2 БРП-12-1,5/7, подключенных к модулям управляющим «А16-МАУ». БРП имеют встроенный аккумулятор 12В 7Ач.

Питание всех АУ системы охранной сигнализации осуществляется от информационной линии.

Основное питание токопотребляющих извещателей охранной сигнализации осуществляется от БРП-12-3/28 - 12В, 3А (суммарный ток потребления охранных извещателей – до 1 А), резервное – от встроенных в БРП 4-х аккумуляторов 12В, 7 Ач.

При использовании источников бесперебойного питания обеспечивается непрерывная работа оборудования систем в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение одного часа в режиме «Пожар» и «Тревога».

Электропитание выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009* и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания приборов (~220В) монтировать от АВР через отдельные выключатели, установленный в боксе. Монтаж проводить кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Расчет токопотребления и времени работы СОУЭ.

В случае применения «БРП-12-3/7»  в качестве резервного источника производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном режиме:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 1 | 3 | 3 |
| Общее | 3 мА |  |  |

В режиме тревоги:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 1 | 3 | 3 |
| ПКИ-РС1 «Говорун» | 13 | 50 | 650 |
| Общее | 653 мА |  |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Токопотребление в дежурном режиме – 3 мА;

Токопотребление в режиме тревоги – 653 мА.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25 х Lp х t, где

Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном режиме составляет Ач=0,003А х 24ч х 1,25=0,09 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме тревоги составляет Ач=0,653А х 1ч х 1,25=0,816 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 1 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить дополнительный источник резервного питания марки «БРП-12-3/7», с аккумуляторной батареей 7Ач.

Расчет минимального сечения кабеля линии оповещения 12В.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение питания звуковых оповещателей – 9 В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S= 2х17,5L / R,

где S – сечение в мм2

L – длина кабеля в км,

R – сопротивление кабеля в Ом,

17,5 – удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2

Определим допустимое сопротивление кабеля питания:

R=ΔU / I,

где ΔU – допустимое падение напряжения на кабеле, ΔU=11В-9В=2 В,

I – суммарное потребление тока в режиме тревоги, I=0,653 А,

В результате R = 2В/0,653А=3,06 Ом

Зная требуемую длину кабеля L=0,13 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S= 2х17,5 х 0,13/3,06 = 1,48мм2.

В соответствии с таблицей для системы оповещения допустимо применить кабель UTS201нг(A)-FRLS FE180 1х1,5мм2.

Расчет токопотребления и времени работы охранной сигнализации.

В случае применения БРП в качестве резервного источника производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном и тревожном режиме для GB1:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло-3 | 13 | 22 | 286 |
| Фотон-12 | 10 | 15 | 150 |
| Фотон-Ш | 1 | 10 | 10 |
| РПУ «Аргус» | 1 | 120 | 120 |
| БВИ «Аргус» | 1 | 15 | 15 |
| Общее | 581 мА |  |  |

В дежурном и тревожном режиме для GB2:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло-3 | 14 | 22 | 308 |
| Фотон-Ш | 6 | 10 | 60 |
| Фотон-12 | 12 | 15 | 180 |
| Общее | 548 мА |  |  |

В дежурном и тревожном режиме для GB3:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло-3 | 13 | 22 | 286 |
| Фотон-Ш | 8 | 20 | 160 |
| Фотон-12 | 12 | 15 | 180 |
| Общее | 626 мА |  |  |

В дежурном и тревожном режиме для GB4:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло-3 | 19 | 22 | 418 |
| Фотон-Ш | 10 | 20 | 200 |
| Фотон-12 | 5 | 15 | 75 |
| Общее | 693 мА |  |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25 х Lp х t, где

Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Для GB1:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,581А х 24ч х 1,25 = 17,43 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,581А х 1ч х 1,25 = 0,73 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 18 Ач.

Для GB2:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,548А х 24ч х 1,25 = 16,44 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,548А х 1ч х 1,25 = 0,69Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 17 Ач.

Для GB3:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,626А х 24ч х 1,25 =  18,78 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,626А х 1ч х 1,25 =  0,78 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть  19 Ач.

Для GB4:

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,693А х 24ч х 1,25 = 20,79 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,693А х 1ч х 1,25 = 0,87 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть  22 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям РД 78.145-93, в течение 24 часов в дежурном режиме и трех часов в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить дополнительные источники бесперебойного питания марки «БРП-12-3/28», с  4-мя аккумуляторными  батареями по 7 Ач.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом.

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ «Минитроник А32» непрерывно следит за состоянием информационной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены.

Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки «Блокировка» на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события «Нет связи» перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим). Вызвать режим «Работа с АУ», «Удалить». ППКОПУ представит список АУ, с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить. С помощью режима «Новое АУ» установить параметры в соответствии с пп.7.2.2 или 7.3.4, 7.3.5 Технического описания ЮНИТ.437241.160 ТО. Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.