Содержание:

| 1. Общие положения. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Основные проектные решения. | 2 |
| 3. Система оповещения при пожаре. | 3 |
| 4. Программирование алгоритма работы ПКП. | 5 |
| 5. Электропитание. | 7 |
| 6. Заземление. | 7 |
| 7. Требование к безопасности труда. | 9 |
| 8. Монтаж оборудования и электропроводов. | 9 |
| 9. Регламентные работы. | 9 |

### Общие положения.

Настоящее типовое техническое решение выполнено на автоматику незадымляемости офисного здания и включает разделы: автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ и автоматику систем противодымной защиты.

При разработке предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих противопожарную защиту здания, с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены условия дальнейшего развития систем с учетом модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации здания.

Обеспечены необходимые условия для последующего страхования объекта от рисков возникновения пожара.

Предложенное решение, является результатом анализа выполненных ранее проектов. В проектных решениях учтены разграничения ответственности по оборудованию здания инженерными системами, что так же играет положительную роль в регулировании отношений между застройщиком, проектной организацией и субподрядными организациями.

  - 1.1  Основания для разработки проекта и исходные данные.

Техническое решение разработано на основании задания на проектирование, выданного Заказчиком. Получены исходные данные:

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения здания;

- технические задания смежных разделов ОВ и ВК, ЭОМ.

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, а также территориальными нормами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

При разработке технического решения соблюдены требования:

| ГОСТ 21.101-97 | «СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| --- | --- |
| ГОСТ 27990-88 | «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования». |
| РД 25.953-90 РД 78.145-93 | «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи». "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ". |
| СНиП 21.01-97 | «Пожарная безопасность зданий и сооружений». |
| ВСН 60-89 | «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования». |
| ПУЭ-98 | «Правила устройства электроустановок». Издание № 8. |
| СП 1.13130.2009 СП 3.13130.2009 СП 5.13130.2009 СП 6.13130.2009 СП 7.13130.2009 СП 12.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты». «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». «Электрооборудование». «Отопление, вентиляция и кондиционирование». «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». |

  - 1.2 Краткая характеристика объекта

Объект представляет собой 3-х этажное офисное здание с подвалом и техническим этажом, по адресу:_______________________________________

Высота здания 14м.

Общая защищаемая площадь здания - 1530м2, площадь одного этажа – 430м2, площадь каждого отсека технического этажа – 120м2.

В здании предусмотрено:

- две эвакуационные лестницы,

- система дымоудаления (две шахты с эт. клапанами ДУ),

- система общеобменной вентиляции с огнезадерживающими клапанами.

- Основные проектные решения.

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите офисного здания.

Противопожарная и противодымная защита офисного здания строятся на базе малоадресного приемно-контрольного прибора, охранно-пожарного и управления ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32». Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в офисных помещениях, в коридорах, технических помещениях и в подвале. Прибор выдает адресные управляющие сигналы на системы: оповещения и управление эвакуацией людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

В каждом помещении здания устанавливается не менее одного адресного дымового извещателя с системой самотестирования в зависимости от площади защищаемого помещения. В коридорах здания извещатели устанавливаются в половину нормативного расстояния с коэффициентом 1,5, т.к. ширина коридоров менее 3.0 метров. Так же в коридорах первого и второго этажа и имеется подвесной потолок, поэтому для защиты запотолочного пространства устанавливаются извещатели за подвесным потолком. У эвакуационных выходов на улицу устанавливаются адресные ручные извещатели.

На каждом этаже у клапана дымоудаления устанавливаются управляющие адресные метки позволяющие управлять работой клапана ДУ и адресные метки контролирующие исполнение команды на пуск.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2го типа, включающая в свой состав световые табло «Выход» и звуковые сигнальные сирены, срабатывает в автоматическом режиме при поступлении сигнала «Пожар» от автоматической пожарной сигнализации или ручном режиме от ручного пожарного извещателя.

При поступлении сигнала «Пожар», ППКОПУ формирует адресные управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматикой с помощью  модулей управления и реле прибора по заранее запрограммированной логике, а именно:

отключение общеобменной вентиляции (закрытие огнезадерживающих клапанов на всех этажах  (А16-МАУ) и выключение вентиляторов (А16-МАУ);

осуществляется контроль положения клапанов ОЗК (А16-ТК3);

включение систем дымоудаления ВД1, ВД2 (открытие клапанов дымоудаления на этаже возгорания (А16-МАУ), включение вентиляторов дымоудаления (А16-МАУ);

осуществляется контроль положения клапанов ДУ (А16-ТК3);

предусмотрен контроль положения ПК и «охрана» шкафа ПК на открытие (А16-ТК3);

включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре   (А16-УОП);

выдачу сигнала "Пожар" на ЦУС 01 (реле  №1 прибора);

Извещатели предназначенные для автоматического включения противопожарной автоматики, устанавливаются в помещениях в соответствии с пунктом 14.2 по табл.13.3 СП 5.13130.2009.

  - Применяемое оборудование и его обоснование

Проектом предусмотрено использование российской сертифицированной малоадресной системы пожарной сигнализации и управления "Минитроник А32". Срок действия сертификатов до 28.04.2015г.

Адресная система сигнализации "Минитроник А32" предназначена для защиты средствами пожарной и охранной сигнализации средних и малых объектов - таких, на которых ранее применялись шлейфовые приборы на 4÷24 шлейфа сигнализации.

Приборы адресные приемно-контрольные пожарные, охранные, охранно-пожарные, управления и пожаротушения ППКОПУ 03041-1-2 "Минитроник А32" (далее АПКП) работают совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначены для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

АПКП обеспечивают:

прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (далее АУ): адресных пожарных извещателей (АПИ), адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели (ОИ), пожарные извещатели (ПИ), датчики инженерных систем - извещатели состояния (ИС);

отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной информационной линии, адресных меток и состояния АКБ;

оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и пульт центрального наблюдения (ПЦН) с помощью трех реле;

управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения (УП);

постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Питание АПКП обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. АПКП оборудованы резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3А-ч. АПКП контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Обмен информацией между АПКП и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной шине), подключаемой к АПКП по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Для прокладки информационной линии применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT 105нг(А)-FRLS FE 180 1х2х0,5mm или UT 105нг(А)-FRHF FE 180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009, и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

Питание всех АУ (за исключением А16-УОП), осуществляется от информационной линии. Питание внешних устройств, требует самостоятельного питания, причем наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

Доступ к пульту управления АПКП может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

К АУ относятся:

- адресные автоматические пожарные извещатели с системой самотестирования А16-ДИП (далее ДИП);

- адресные ручные извещатели А16-ИПР (далее ИПР);

- метки адресные – пожарные (далее МА);

- метки адресные – охранные, контрольные (далее МА);

- модули адресные управляющие (далее МАУ);

- контроллеры считывателей Touch Memory охранно-пожарные (далее КТМ).

МА предназначены для подключения пожарных или охранных шлейфов сигнализации, датчиков состояния (включено/выключено, открыто/закрыто, датчики затопления, газа и т.п.), а также для контроля питания и изъятия устройств.

МАУ предназначены для управления устройствами пожаротушения, дымоудаления, оповещения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления.

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации ("ШС"): пожарные ШС, охранные ШС, инженерные ШС, специальные ШС. При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ A16-ДИП (ИП 212-108)

Извещатель предназначен для обнаружения возгорания на ранних стадиях, выявления неисправных и запыленных извещателей. Допускается установка одного в помещении (СП5.13130.2009, п.13.3.3).

МИНИТРОНИК™ A16-ИПР

## Извещатель пожарный ручной адресный.

МИНИТРОНИК™ A16-МАУ

Адресная метка управляющая, выход реле (12/24В, 5А). Предназначена для формирования адресных управляющих сигналов запуска одного устройства пожарной автоматики, оповещения, дымоудаления, пожаротушения.

МИНИТРОНИК™ A16-УОП

## Адресная метка управляющая, выход напряжения (12/24В, 3А). Предназначена для формирования адресных управляющих сигналов запуска нескольких устройств оповещения, пожаротушения с контролем шлейфа управления при обратной полярности нескольких устройств оповещения, пожаротушения.

МИНИТРОНИК™ А16-ТК3

Охранная контрольная адресная метка для извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом, три шлейфа сигнализации.

  - Прокладка информационной линии и пожарных шлейфов

Информационную линию проложить проводом UT 105нг(А)-FRLS FE 180 1х2х0,5mm или UT 105нг(А)-FRHF FE 180 1х2х0,5mm по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм АПКП по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Дымовые пожарные адресные извещатели с системой самотестирования А16-ДИП и ручные адресные извещатели А16-ИПР подключить непосредственно к информационной линии.

- Система оповещений о пожаре

Для офисного здания необходимо и достаточно применять систему оповещения людей о пожаре 2-го типа, т.е. звуковое оповещение на каждом этаже и световые табло на путях эвакуации (Таблица 2, п.16 СП3.13130.2009).

Для оповещения о пожаре на каждом этаже предусмотрены сирены АС-24, над эвакуационными выходами световой оповещатель "ВЫХОД". Оповещатели АС-24 обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пожарного отсека и отличаются от всех других сигналов. Звуковое давление оповещателя на расстоянии 3м составляет более 75дБ.

При пожаре одновременно включаются все сирены в здании. Оповещатели устанавливаются на каждом этаже на потолке. Подключаются кабелем UT 105нг(А)-FRLS FE 180 1х2х0,75mm или UT 105нг(А)-FRHF FE 180 1х2х0,75mm  к цепи оповещения. Подключение оповещателей к цепи предусмотрено без разъемных устройств. Кабель прокладывается по слаботочному стояку и подключается через реле А16-УОП к блоку питания БРП 24/3.

- Программирование алгоритма работы ПКП

Первый способ программирования АУ

Проложить провода согласно проекту, установить АПКП. Подключить базы дымовых извещателей. Ручные извещатели и адресные метки не устанавливать, так как перед подключением следует указать их адреса и установить параметры в памяти АПКП.

Для программирования адресов АУ перевести прибор в режим программирования (сервисный режим), установив джампер на системной плате. Затем необходимо подключать АУ по одному к клеммам «Прогр» и устанавливать адреса и требуемые параметры АУ согласно «Руководству по программированию ЮНИТ.437241.160 РП». На корпуса АУ рекомендуется наклеивать этикетки с адресом АУ.

По окончании программирования снять джампер на системной плате.

Подключить информационную линию к АПКП, сохраняя перемычки между клеммами "+" и "–". Запрограммированные АУ установить на свои места согласно проекту и подключать к информационной линии и другим линиям связи.

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание на соблюдение полярности при подключении АУ.

После подключения кольцевой информационной линии перемычки между клеммами "+" и "–" следует удалить. При использовании лучевой информационной линии перемычки необходимо сохранить во избежание сообщения "Обрыв линии".

Устранить обрывы информационной линии, неисправности в неадресных шлейфах сигнализации, другие неисправности в соответствии с указаниями АПКП. Там, где это требуется, обеспечить внешнее питание АУ, а также питание исполнительных устройств. Добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа».

Второй способ программирования АУ

Произвести полностью монтаж системы сигнализации: проложить провода согласно проекту, установить АПКП, установить и подключить адресные пожарные извещатели, адресные метки и модули. К модулям и меткам подключить шлейфы сигнализации с охранными и технологическими извещателями, а также управляемые устройства (клапана дымоудаления, средства оповещения и др.). Крышки корпусов модулей и меток не закрывать.

Подключить информационную линию к АПКП.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем информационную линию подключать участками, проверяя после каждого подключения отсутствие сигнала о коротком замыкании    на дисплее АПКП. Наиболее часто встречаемая причина короткого замыкания – неправильно выбранная полярность при подключении АУ.

При использовании кольцевой информационной линии следует удалить перемычки между клеммами АПКП "А1+" и "А2+", а также "А1–" и "А2–". При использовании лучевой информационной линии перемычки необходимо сохранить во избежание сообщения "Обрыв линии".

Добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа». Для этого устранить неисправности в соответствии с указаниями на АПКП.

Перевести АПКП в режим программирования (сервисный режим). Для этого установить джампер на системной плате и с помощью меню выбрать режим «АУ», затем «Новое».

Активировать одно из АУ:

  - Активация меток и модулей.

Производится путем кратковременного замыкания джампера «Прог.» на плате АУ. При этом АУ откликнется одиночным проблеском своего желтого индикатора.

Прим. Контроллер считывателя КТМ имеет дополнительный механизм активации: путем короткого замыкания считывателя на время более 2 секунд. При активации красный индикатор считывателя выдает одиночный проблеск.

  - Активация адресных дымовых и адресных тепловых извещателей производится одним из двух способов:

  - при изъятии из базы на время не менее 10 сек с последующей установкой;

  - нажатием кнопки извещателя (от 1 до 3 секунд) – сопровождается одиночным проблеском индикатора.

  - Активация адресных ручных извещателей производится переводом его в режим «Пожар» нажатием на кнопку извещателя.

После активации АПКП предлагает АУ минимальный свободный адрес. При желании можно изменить адрес. Затем установить параметры АУ в соответствии с «Руководством по программированию ЮНИТ.437241.160 РП».

Подтвердить ввод адреса и других параметров АУ нажатием кнопки «ОК». При успешном программировании адреса желтый индикатор на плате АУ однократно дает двойной проблеск. При активации КТМ через считыватель в случае успешного программирования двойной проблеск дает красный индикатор считывателя.

На корпус АУ рекомендуется наклеить этикетку с адресом АУ. Одновременно наклеить этикетку на план объекта и таблицу размещения АУ.

По окончании программирования снять джампер «Прог.» на системной плате АПКП, и он начнет контролировать АУ. Добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа». Для этого устранить неисправности в шлейфах сигнализации АУ, другие неисправности в соответствии с указаниями АПКП. Там, где это требуется, обеспечить внешнее питание АУ, а также питание исполнительных устройств.

  - Принцип работы противопожарной автоматики          взаимосвязь АУПС с другими системами

При возникновении задымления происходит срабатывание автоматических дымовых пожарных извещателей. При срабатывании одного извещателя в защищаемом помещении прибор формирует сигнал "ВНИМАНИЕ". На ЖКИ дисплее высвечивается "ВНИМАНИЕ" и точное место возгорания.

При формировании сигнала "ПОЖАР" на ЖКИ дисплее высвечивается "ПОЖАР", точное место возгорания и включается установленный отсчет времени на запуск противопожарной автоматики. При включении А16-ИПР прибор также выдает сигнал "ПОЖАР".

При событии "ПОЖАР" на соответствующем этаже А16-МАУ, управляющее КДУ, подает команду на открытие КДУ. При открытии клапана размыкаются концевые контакты (контроля положения заслонки клапана) и сигнал об открытии КДУ передается на прибор. На дисплее ПКП отображается информация  (клапан ДУ №1  2-го  этажа открыт).

Второй сигнал подается на А16-УОП, работающий на управление оповещением. Реле замыкается в постоянном режиме, и 24В подается на все оповещатели АС-24 и табло «Выход».

- Электропитание

Питание БРП выполнить в соответствии с СП 5.13130.2009 и "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). Питание осуществить по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

При использовании источника бесперебойного питания марки БРП 24/3 обеспечивается непрерывная работа оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение одного часа в режиме "Пожар".

Цепь питания прибора (~220В) монтировать от АВР через отдельный выключатель, установленный в боксе. Монтаж проводить кабелем UTS 201нг (А) FRLS FE 180 3х1,5 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Расчет токопотребления и времени работы пожарной сигнализации

В случае применения БРП 24/3  в качестве резервного источника производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном режиме:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 2 | 3 | 6 |
| Общее | 6мА |  |  |

В режиме тревоги:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 2 | 3 | 6 |
| Табло «Выход-24В» | 12 | 20 | 240 |
| Сирена АС-24 | 12 | 50 | 600 |
| Общее | 846мА |  |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Токопотребление в дежурном режиме – 6 мА;

Токопотребление в режиме тревоги – 846 мА.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25*Lp*t, где

Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач=0,006А х 24ч х 1,25=0,18А*ч.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач=0,846А х 1ч х 1,25=1,06А*ч.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 1.24А*ч.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить дополнительный источник бесперебойного питания марки БРП 24/3, с аккумуляторными батареями 7А*ч.

Расчет минимального сечения кабеля питания 24В

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 22В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение сирен и табло – 18В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой

S= 17,5L / R ,

где S – сечение в мм2

L – длина кабеля в км,

R – сопротивление кабеля в Ом,

17,5 – удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2

Определим допустимое сопротивление кабеля питания:

R=ΔU / I,

где ΔU – допустимое падение напряжения на кабеле, ΔU=22В-18В=4 В,

I – суммарное потребление тока в режиме тревоги, I=0.846 А,

В результате R = 4В/0.846А=4,73 Ом

Зная требуемую длину кабеля L=0,2км, определяем минимальное сечение кабеля:

S= 17,5 *0.2/4,73 = 0.74 мм2.

В соответсвии с таблицей для системы оповещения необходимо применять кабель UT 105нг(A) FRLS FE 180 1*2*1.0mm.

Сопротивление кабеля UT 105нг(A) FRLS FE 180 в зависимости от сечения

| Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.5 | 180 |
| 0.5 | 0.8 | 72 |
| 0.75 | 1.0 | 48 |

- Заземление

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

- Требования к безопасности труда

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.2.005, РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80, и оформления акта входного контроля.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013-87

- Монтаж оборудования и электропроводов

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом, и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- Проложить провода согласно проекта, установить АПКП, подключить к его клеммам периферийные устройства (оповещатели, ПЦН и т.п.). Расположение клемм подключения АПКП показано на рис.3.

- Открыть корпус АПКП и включить его: установить аккумуляторную батарею и, соблюдая полярность, подключить к ее клеммам провода системной платы "резервное питание" (красный провод к плюсу), затем включить сетевое питание прибора. При этом включится индикатор зеленого цвета "Дежурный режим".

- Запрограммировать хотя бы одно АУ. При отсутствии АУ в базе данных АПКП не контролирует внешние устройства.

- После этого, на ЖК-дисплее появится приветствие и сообщение «Нормальная работа» либо сообщения о неисправностях в подключении периферийных устройств. Устранить неисправности, добиться появления на дисплее сообщения «Нормальная работа».

- Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

- Возможны два основных способа монтажа и программирования системы сигнализации. В обоих случаях на план объекта наносят адреса будущих АУ, а также составляют таблицу размещения АУ с указанием их адресов и названий помещений.

- Согласно первому способу программирование АУ проводят перед монтажом, подключая их по одному к АПКП. Адреса АУ одновременно наносят (наклеивают) на план объекта и на корпус АУ, а затем монтируют АУ на объекте согласно плану.

- По второму способу полностью выполняют монтаж системы сигнализации, а затем программируют АУ, активируя их по очереди путем кратковременного удаления джампера «Прог.» на выбранном АУ.

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ''.

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасность производства работ.

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

- Регламентные работы

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) всех систем, должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Проверку работоспособности систем производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждается актами.

Техническое обслуживание "Минитроник-А32" осуществляется в объёме определённом технической документацией, т.е. по показаниям ПКП.

Задание №1

Организация, получающая

задание: ________________

________________________

Заказчику проекта

Задание

на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:   комплект  системы  пожарной  сигнализации, 2 резервных источника питания;

3. Род тока по рабочему вводу – переменный;

4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;

5. Напряжение: на вводе рабочем – 220 В;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,1 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,1 кВт.

Заказчику необходимо предусмотреть электропитание вентиляторов подпора воздуха и вентиляторов дымоудаления, а также клапанов наружного воздуха.

Электропитание инженерного оборудования предусмотреть через шкафы управления (ШУ), которые запроектированы в отдельном разделе.

Предусмотреть электропитание 220В резервных блоков питания приборов, установленных на посту охраны.

Предусмотреть возможность принятия сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации на отключение основного и включение аварийного электроснабжения здания.

Задание 2

Организация, получающая

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода заземления к шине PE электрощита при системе TN-S.

Предусмотреть заземление металлических частей клапана ДУ.