Организация, получающая                                                 Задание 1

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:  1 комплект  системы  пожарной  сигнализации, 1 резервный источник питания ;

3. Род тока по рабочему вводу – переменный;

4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;

5. Напряжение: на вводе рабочем – 220 В;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт.

Заказчику необходимо предусмотреть электропитание вентиляторов подпора воздуха и вентиляторов дымоудаления, а также электроприводов клапанов дымоудаления, клапанов наружного воздуха.

Электропитание инженерного оборудования предусмотреть через шкафы управления (ШУ), которые запроектированы в отдельном разделе.

Подачу электропитания на  клапана дымоудаления предусмотреть через контакты устройства шлейфового управления УШУ-1.

Предусмотреть электропитание 220В резервного блока питания прибора, установленного на посту охраны.

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 2

задание: _______________

______________________

Заказчику проекта

Задание

на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода ПВ3 4,0 к шине PE электрощита при системе TN-S.

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 3

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на управление лифтами объекта

1. В системе управления лифтами комплекса предусмотреть возможность их работы в соответствии с нормами пожарной безопасности. Пассажирские лифты и другие подъемные механизмы, не имеющие режима работы “перевозка пожарных подразделений”, при получении команды от системы пожарообнаружения должны опуститься на основной посадочный этаж, открыть двери и перестать выполнять команды управления.

2. Работа пассажирских лифтов, имеющих режим работы “перевозка пожарных подразделений” должна осуществляться в соответствии с требованиями НПБ 250-97.

Гл. инж. проекта

ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию ПКП Минитроник 24

Все действия по управлению прибором возможно производить только после предъявления ключа доступа. Перед каждым нажатием кнопки на приборе коснитесь ключом доступа до считывателя. Подтверждением принятия ключа прибором подтверждается сигналом.

- Отмена пожарной тревоги

Предъявив ключ доступа, нажать кнопку "Отключение звука". Звук отключится. Произвести внимательный осмотр указанных на панели помещений. При отсутствии источника задымления нажать кнопку "Сброс тревоги". Прибор автоматически произведет сброс тревоги автоматических пожарных извещателей путем отключения их питания на 5 сек.

Если после отмены пожарной тревоги индикатор адреса ШС мигает попеременно красным и зеленым цветом (сигнал "Неисправность"), проверить наличие в ШС дымовых или ручных извещателей, находящихся в состоянии «Тревога», по свечению их индикаторов.

Для восстановления нормальной работы дымовых пожарных извещателей снять их с основания (розетки) на 2-3 сек и затем вновь установить на основание.

У извещателей пожарных ручных произвести восстановление в нормальный режим вручную.

- При появлении задымления приступить к выполнению инструкций "Действия дежурного при ПОЖАРЕ".