Задание №1

Организация, получающая

задание: ________________

________________________

Заказчику проекта

Задание

на электроснабжение системы пожарной сигнализации.

Техническая характеристика электроприемников системы:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:   комплект  системы  пожарной  сигнализации, 1

резервный источник питания;

3. Род тока по рабочему вводу – переменный;

4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;

5. Напряжение: на вводе рабочем – 220 В;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт.

Предусмотреть провода электропитания (~220В) для резервного блока питания (БРП-24-3/14) и ППКОПУ «Минитроник А32». Подвод электропитания осуществить от электрощитовой до бокса ОЗР-4. Кабели электропитания проложить по техническому подполью.

Гл. инженер проекта _______________

Задание №2

Организация, получающая

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода заземления к шине PE электрощита при системе TN-S.

Предусмотреть заземление корпуса ППКОПУ «Минитроник А32» и блока резервного питания БРП-24-3/14.

Гл. инженер проекта _______________